Zabrze, lipiec 2017 PPA/09/17

EGZEMPLARZ NR 1

Temat:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo- biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu

na budynek usługowy CUS z przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, rozbiórka istniejącego obiektu parterowego przylegającego do budynku, dobudowa pomieszczeń

sanitarno- higienicznych oraz budowa parkingu naziemnego

dla samochodów osobowych wraz

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”

STWiOR

CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE WOD- KAN, C.O. I GAZOWA

| INWESTOR: |  | Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT: |  | Budynek usługowy |
| ADRES: |  | ul. Stalmacha 7 / ul. Cmentarna 41-800 Zabrze |
| FAZA: |  | STWiOR |
| DZIAŁKA NR: |  | 1034/78, 1054/86 |
| BRANŻA: |  | Instalacje sanitarne: wod-kan, c.o. i gazowa |
| AUTORZY OPRACOWANIA: |  |  |
| BRANŻA: |  | Instalacje sanitarne: wod-kan, c.o. i gazowa |
| OPRACOWAŁ: |  | mgr inż. Piotr Słotwiński upr. nr SLK/2107/PWOS/08 |

Spis treści:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 – instalacje sanitarne wod-kan, c.o. i gaz	10

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	10

1.1.	Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego	10

1.2.	Przedmiot specyfikacji technicznych ST	10

1.3.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST	10

1.4.	Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST	10

1.5.	Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	10

1.6.	Określenia podstawowe, definicje	10

1.7.	Informacja o terenie budowy	11

1.8.	Wymagania ogólne	11

1.8.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót	11

1.8.2.	Przekazanie terenu budowy	11

1.8.3.	Zgodność robót z dokumentacją przetargową	11

1.8.4.	Zabezpieczenie terenu budowy	11

1.8.5.	Ochrona środowiska podczas wykonywania robót	11

1.8.6.	Ochrona i bezpieczeństwo p.poż.	11

1.8.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	12

1.8.8.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	12

1.8.9.	Warunki bezpieczeństwa pracy	12

1.8.10.	Ochrona i utrzymanie robót	12

1.8.11.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	12

1.8.12.	Ograniczenia obciążeń osi pojazdów	12

1.8.13.	Nazwy i kody	13

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	13

2.1.	Źródła uzyskania materiałów	13

2.2.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom	13

2.3.	Przechowywanie i składowanie materiałów	14

2.4.	Szczegółowe dane o materiałach	14

2.5.	Wariantowe stosowanie materiałów	14

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	14

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA	14

4.1.	Wymagania dotyczące przewozu rur	15

4.2.	Wymagania dotyczące przewozu armatury i innych urządzeń	15

4.3.	Składowanie materiałów i urządzeń	15

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	15

5.1.	Wymagania ogólne	15

5.2.	Warunki przystąpienia do robót	16

5.3.	Dokumenty budowy	16

5.3.1.	Dziennik budowy	16

5.3.2.	Księga obmiaru	16

5.3.3.	Dokumenty laboratoryjne	16

5.3.4.	Pozostałe dokumenty budowy	17

5.3.5.	Przechowywanie dokumentów budowy	17

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	17

6.1.	Plan zapewnienia jakości	17

6.2.	Zasady kontroli jakości robót	17

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT	18

7.1.	Ogólne zasady przedmiaru robót	18

7.2.	Ogólne zasady obmiaru robót	18

7.3.	Zasady określania ilości robót i materiałów	18

8.	SPOSÓB ODBIORU ROBÓT	18

8.1.	Rodzaje odbioru robót	18

8.2.	Zakres badań odbiorczych	18

8.3.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	18

8.4.	Odbiór częściowy	19

8.5.	Odbiór końcowy instalacji	19

8.6.	Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji	19

9.	PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT	19

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	20

10.1.	Normy	20

10.2.	Inne dokumenty i instrukcje	20

10.3.	Ustawy	20

10.4.	Rozporządzenia	20

SST-05.1 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - instalacja wod-kan	21

11.	NAZWA I KODY	21

12.	CZĘŚĆ OGÓLNA	21

12.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.1	21

12.2.	Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.01	21

12.3.	Zakres robót objętych SST-05.1	21

12.4.	Określenia podstawowe, definicje	22

12.4.1.	Instalacja wodociągowa	22

12.4.2.	Woda do spożycia przez ludzi	22

12.4.3.	Instalacja wodociągowa wody zimnej	22

12.4.4.	Instalacja wodociągowa wody cieplej	22

12.4.5.	Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub poper)	22

12.4.6.	Ciśnienie dopuszczalne instalacji	22

12.4.7.	Ciśnienie próbne, Ppróbne	22

12.4.8.	Ciśnienie nominalne PN	22

12.4.9.	Średnica nominalna DN lub dn	22

12.4.10.	Temperatura robocza trob (lub toper)	22

12.4.11.	Logoterma, mieszkaniowy wymiennik ciepła	22

12.4.12.	Nominalna grubość ścianki rury (en)	22

12.4.13.	Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego	23

12.4.14.	Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego	23

12.4.15.	Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego	23

12.4.16.	Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego	23

12.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	23

13.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	23

13.1.	Wymagania ogólne	23

13.2.	Odbiór materiałów na budowie	23

13.3.	Składowanie materiałów na budowie	23

13.4.	Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i ciepłej	24

13.5.	Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej	24

13.6.	Armatura odcinająca	24

13.7.	Armatura – baterie	24

13.8.	Urządzenia	24

13.9.	Izolacja rur	24

13.10.	Wszystkie materiały	24

13.11.	Materiały	24

14.	SPRZĘT	24

15.	TRANSPORT	24

16.	WYKONANIE ROBÓT	25

16.1.	Wykonawca	25

16.2.	Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wod-kan	25

17.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	25

18.	OBMIAR ROBÓT	25

19.	ODBIÓR ROBÓT	25

20.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	25

21.	PRZEPISY ZWIĄZANE	26

21.1.	Normy	26

21.2.	Inne dokumenty	27

SST-05.2 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - instalacja c.o.	28

22.	NAZWA I KODY	28

23.	CZĘŚĆ OGÓLNA	28

23.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.2	28

23.2.	Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.2	28

23.3.	Zakres robót objętych SST-05.2	28

23.4.	Określenia podstawowe, definicje	28

23.4.1.	Instalacja ogrzewcza wodna	28

23.4.2.	Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej	28

23.4.3.	Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej	29

23.4.4.	Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego	29

23.4.5.	Instalacja centralnego ogrzewania wodna	29

23.4.6.	Woda instalacyjna (czynnik grzejny)	29

23.4.7.	Źródło ciepła	29

23.4.8.	Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub poper)	29

23.4.9.	Ciśnienie dopuszczalne instalacji	29

23.4.10.	Ciśnienie próbne, Ppróbne	29

23.4.11.	Ciśnienie nominalne PN	29

23.4.12.	Średnica nominalna DN lub dn	29

23.4.13.	Temperatura robocza trob (lub toper)	29

23.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	29

24.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	29

24.1.	Wymagania ogólne	29

24.2.	Odbiór materiałów na budowie	30

24.3.	Składowanie materiałów na budowie	30

24.4.	Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania	30

24.5.	Grzejniki	30

24.6.	Zawory grzejnikowe	30

24.7.	Izolacja rur	30

24.8.	Wszystkie materiały	30

24.9.	Materiały	30

25.	SPRZĘT	30

26.	TRANSPORT	31

27.	WYKONANIE ROBÓT	31

27.1.	Wykonawca	31

27.2.	Zakres robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania	31

28.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	31

29.	OBMIAR ROBÓT	31

30.	ODBIÓR ROBÓT	31

31.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	31

32.	PRZEPISY ZWIĄZANE	32

32.1.	Normy	32

32.2.	Inne dokumenty	33

SST-05.3 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - instalacja gazu	34

33.	NAZWA I KODY	34

34.	CZĘŚĆ OGÓLNA	34

34.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.3	34

34.2.	Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.03	34

34.3.	Zakres robót objętych SST-05.3	34

34.4.	Określenia podstawowe, definicje	34

34.4.1.	Instalacja gazowa	34

34.4.2.	Gazomierz	34

34.4.3.	Kocioł gazowy	35

34.4.4.	Komin	35

34.4.5.	Kotłownia gazowa	35

34.4.6.	Kurek główny	35

34.4.7.	Źródło ciepła	35

34.4.8.	Kurek odcinający	35

34.4.9.	Ciśnienie próby szczelności	35

34.4.10.	Próba szczelności instalacji gazu	35

34.4.11.	Przewód nawiewny	35

34.4.12.	Przewód spalinowy	35

34.4.13.	Średnica nominalna DN lub dn	35

34.4.14.	Obudowa kurka głównego	35

34.4.15.	Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu	35

34.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	36

35.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	36

35.1.	Wymagania ogólne	36

35.2.	Odbiór materiałów na budowie	36

35.3.	Składowanie materiałów na budowie	36

35.4.	Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej	36

35.5.	Zawory	36

35.6.	Wszystkie materiały	36

35.7.	Materiały	36

36.	SPRZĘT	36

37.	TRANSPORT	36

38.	WYKONANIE ROBÓT	37

38.1.	Wykonawca	37

38.2.	Zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej	37

39.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	37

40.	OBMIAR ROBÓT	37

41.	ODBIÓR ROBÓT	37

42.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	37

43.	PRZEPISY ZWIĄZANE	38

43.1.	Normy	38

43.2.	Inne dokumenty	38

SST-05.4 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - instalacja kotłowni	40

44.	NAZWA I KODY	40

45.	CZĘŚĆ OGÓLNA	40

45.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.4	40

45.2.	Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.04	40

45.3.	Zakres robót objętych SST-05.4	40

45.4.	Określenia podstawowe, definicje	41

45.4.1.	Instalacja ogrzewcza wodna	41

45.4.2.	Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej	41

45.4.3.	Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej	41

45.4.4.	Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego	41

45.4.5.	Instalacja centralnego ogrzewania wodna	41

45.4.6.	Woda instalacyjna (czynnik grzejny)	41

45.4.7.	Źródło ciepła	41

45.4.8.	Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub poper)	41

45.4.9.	Ciśnienie dopuszczalne instalacji	41

45.4.10.	Ciśnienie próbne, Ppróbne	42

45.4.11.	Ciśnienie nominalne PN	42

45.4.12.	Średnica nominalna DN lub dn	42

45.4.13.	Temperatura robocza trob (lub toper)	42

45.4.14.	Kocioł gazowy	42

45.4.15.	Komin	42

45.4.16.	Kotłownia gazowa	42

45.4.17.	Przewód nawiewny	42

45.4.18.	Przewód spalinowy	42

45.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	42

46.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	42

46.1.	Wymagania ogólne	42

46.2.	Odbiór materiałów na budowie	42

46.3.	Składowanie materiałów na budowie	43

46.4.	Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji w kotłowni	43

46.5.	Kocioł	43

46.6.	Armatura zabezpieczająca	43

46.7.	Pompy	43

46.8.	Naczynie przeponowe	43

46.9.	Zawory odcinające i zwrotne	43

46.10.	Rozdzielacz c.o.	43

46.11.	Izolacja rur	43

46.12.	Wszystkie materiały	44

46.13.	Materiały	44

47.	SPRZĘT	44

48.	TRANSPORT	44

49.	WYKONANIE ROBÓT	44

49.1.	Wykonawca	44

49.2.	Zakres robót przy wykonywaniu kotłowni gazowej	44

50.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	45

51.	OBMIAR ROBÓT	45

52.	ODBIÓR ROBÓT	45

53.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	45

54.	PRZEPISY ZWIĄZANE	46

54.1.	Normy	46

54.2.	Inne dokumenty	47

SST-05.5 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - przyłącza	49

55.	NAZWA I KODY	49

56.	CZĘŚĆ OGÓLNA	49

56.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.5	49

56.2.	Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.5	49

56.3.	Zakres robót objętych SST-05.5	49

56.4.	Określenia podstawowe, definicje	49

56.4.1.	Sieć wodociągowa	49

56.4.2.	Przewód wodociągowy magistralny	49

56.4.3.	Przewód wodociągowy rozdzielczy	49

56.4.4.	Uzbrojenie przewodów wodociągowych	50

56.4.5.	Wyposażenie dodatkowe	50

56.4.6.	Armatura	50

56.4.7.	Połączenie elektrooporowe	50

56.4.8.	Blok oporowy	50

56.4.9.	Kanał	50

56.4.10.	Kanał sanitarny	50

56.4.11.	Kanał deszczowy	50

56.4.12.	Kolektor, kanał zbiorczy	50

56.4.13.	Przykanalik	50

56.4.14.	Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)	50

56.4.15.	Studzienka przelotowa	50

56.4.16.	Studzienka połączeniowa	50

56.4.17.	Studzienka prefabrykowana	50

56.4.18.	Kineta	50

56.4.19.	Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia	51

56.4.20.	Podłoże naturalne	51

56.4.21.	Podłoże naturalne z podsypką	51

56.4.22.	Podłoże wzmocnione	51

56.4.23.	Podsypka	51

56.4.24.	Obsypka	51

56.4.25.	Zasypka wstępna	51

56.4.26.	Zasypka główna	51

56.4.27.	Powierzchnia zwilżona	51

56.4.28.	Eksfiltracja	51

56.4.29.	Infiltracja	51

56.4.30.	Inne definicje	51

56.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	51

57.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	51

57.1.	Wymagania ogólne	51

57.2.	Odbiór materiałów na budowie	51

57.3.	Składowanie materiałów na budowie	52

57.4.	Przyłącze wodociągowe	52

57.5.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej	52

57.6.	Studzienki betonowe z prefabrykatów	53

57.7.	Płyty pokrywowe	53

57.8.	Włazy kanałowe	53

57.9.	Stopnie złazowe	53

57.10.	Beton C35/45 konstrukcyjny	53

57.11.	Kruszywo	53

57.12.	Zaprawy budowlane zwykłe	53

57.13.	Woda	53

57.14.	Piasek do zapraw	53

57.15.	Kruszywo mineralne	53

57.16.	Cement	53

57.17.	Stal zbrojeniowa	53

57.18.	Studzienki tworzywowe	53

57.19.	Piasek na podsypkę i obsypkę rur	54

57.20.	Wszystkie materiały	54

57.21.	Materiały	54

58.	SPRZĘT	54

59.	TRANSPORT	54

60.	WYKONANIE ROBÓT	55

61.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	57

62.	OBMIAR ROBÓT	58

63.	ODBIÓR ROBÓT	58

64.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	59

65.	PRZEPISY ZWIĄZANE	59

65.1.	Normy	59

65.2.	Inne dokumenty	60

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 – instalacje sanitarne wod-kan, c.o. i gaz

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo- biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS z przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, rozbiórka istniejącego obiektu parterowego przylegającego do budynku, dobudowa pomieszczeń sanitarno- higienicznych oraz budowa parkingu naziemnego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Projekt wykonawczy

# Przedmiot specyfikacji technicznych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-05) są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. i gaz

# Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja techniczna (ST-05) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych SST-05.1-4, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Projektant, sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzić do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

# Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy wykonaniu instalacji sanitarnych wod-kn, c.o. i gaz, ich uzbrojenia, a także niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

# Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące obejmują wykonanie badań powykonawczych obejmujących szczelność instalacji.

Roboty tymczasowe obejmują:

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

# Określenia podstawowe, definicje

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturą techniczną.

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:

- ST-05 – Specyfikacja Techniczna Ogólna

- SST-05.1-4 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – instalacje wod-kan, c.o. i gaz;

- Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu grupy,  klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (wg Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z późniejszymi zmianami)

Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się specyfikacje istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.

# Informacja o terenie budowy

Roboty związane z montażem instalacji sanitarnych, obejmują obszar budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu zgodnie z projektem wykonawczym. Przewiduje się, że na terenie wykonywanych robót możliwe będzie wygospodarowanie miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe.

# Wymagania ogólne

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami WTWiO, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.

# Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową.

# Zgodność robót z dokumentacją przetargową

Dokumentacja przetargowa, ST-05, SST-05.1-4 oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są obowiązujące dla wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją przetargową, ST-05, SST-05.1-4. W przypadku, jeżeli niezgodność materiałów lub robót z w/w dokumentacją przetargową zawartą w poszczególnych ST, wpłynie na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

# Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

# Ochrona środowiska podczas wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)	zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)	możliwością powstania pożaru.

# Ochrona i bezpieczeństwo p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

# Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

# Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych takich jak rurociągi, przewody elektryczne, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń wchodzących w skład w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

# Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

# Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego).

# Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

# Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

# Nazwy i kody

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłania wody

45321000-3	Izolacja cieplna

45331110-0	Instalowanie kotłów

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333100-1	Instalowanie urządzeń regulacji gazu

45333200-2	Instalowanie gazomierzy

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

# Źródła uzyskania materiałów

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 8 września 2016 r., poz. 1570).

Materiały stosowane do montażu instalacji wewnętrznych oraz przyłączy powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST-05, SST-05.1-4 w czasie postępu robót.

# Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

# Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

# Szczegółowe dane o materiałach

W szczegółowych specyfikacjach technicznych SST-05.1-4 przedstawiono występujące w danych rodzajach robót materiały. Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją przetargową, projektową oraz z odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania.

# Wariantowe stosowanie materiałów

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST-06 lub projektach robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane środki transportu kołowego:

- samochód dostawczy ład. 0,9t,

- samochód samowyładowczy 5t,

- samochód skrzyniowy 5t.

# Wymagania dotyczące przewozu rur

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

- rury i przewody należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia według zaleceń producentów.

Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem.

# Wymagania dotyczące przewozu armatury i innych urządzeń

Armaturę i inne urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

# Składowanie materiałów i urządzeń

Materiały instalacyjne (rury, kształtki, i inne elementy instalacji,  powinny być składowane w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

Składowanie materiałów powinno się odbywać w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Gospodarką magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla robót elektrycznych, instalacyjno – montażowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Dostarczone materiały powinny być nowe. Materiały używane mogą  być stosowane tylko za pisemną zgodą inwestora. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

# Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST-05, SST-05.1-4, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

# Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia/włączenia zasilania w media, tj. energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.

# Dokumenty budowy

# Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiającego

- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

# Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

# Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

# Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoły odbioru robót

- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań 
i narad na budowie

- protokoły odbioru robót

- opinie ekspertów i konsultantów

- korespondencja dotycząca budowy.

# Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# Plan zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiającemu planu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST-05, SST-05.1-4 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiającego.

Plan zapewnienia jakości powinien zawierać:

- część ogólną opisującą

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość wykonania poszczególnych elementów robót

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposób i procedurę pomiarów i badań

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

# Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

# Ogólne zasady przedmiaru robót

Przedmiar robót został wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji.

# Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST-05 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST-06 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

# Zasady określania ilości robót i materiałów

- Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów i typu rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń i grubości warstwy izolacyjnej.

- Złączki, kolana itp. należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości w zależności od rodzaju, typów, rodzajów połączeń i średnicy (lub wymiarów).

- Redukcje, zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.

- Liczbę urządzeń należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości urządzeń w zależności od typów, wielkości, sposobu podłączenia.

# SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

# Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń SST-05.1-4 roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

# Zakres badań odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi WTWiO. Instalacje powinny być poddane pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem ich do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości projektowanych instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawca z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia projektowanych instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracającymi trwałość instalacji.

# Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST-05.1-4 i uprzednimi ustaleniami.

# Odbiór częściowy

Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności rurociągów przed ich zaizolowaniem. Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.

# Odbiór końcowy instalacji

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

- porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

- sprawdzenie czystości instalacji;

- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

# Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.

# PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT

Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

# Normy

Szczegółowy wykaz norm branżowych zawarty w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

# Inne dokumenty i instrukcje

Szczegółowy wykaz innych dokumentów i instrukcji zawarty jest w specyfikacjach szczegółowych.

# Ustawy

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 209 z późn. zm.).

- Ustawa z dn. 26 listopada 2015r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

- Ustawa z dn. 8 września 2016r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 519 z pózn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 maja 2017r.  – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1040 z późn. zm.)

# Rozporządzenia

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 października 2015r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

# SST-05.1 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- instalacja wod-kan

# NAZWA I KODY

45321000-3	Izolacja cieplna

45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-05.01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo- biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS z przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, rozbiórka istniejącego obiektu parterowego przylegającego do budynku, dobudowa pomieszczeń sanitarno- higienicznych oraz budowa parkingu naziemnego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Projekt wykonawczy.

# Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.01

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 12.1.

# Zakres robót objętych SST-05.1

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robót wymienionych w p. 12.1 i wspólnym słownikiem zamówień p. 11 związanych z:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wodkan

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

- montaż rur stalowych ocynkowanych – instalacja hydrantowa

- montaż rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego PE-X/AL./PE, PE-Xa łączonych za pomocą złączek (lub innej o równych lub lepszych parametrach)

- montaż baterii umywalkowych stojących

- montaż  baterii zlewozmywakowych stojących

- montaż zaworów do płuczki

- montaż zaworów kulowych

- montaż umywalek porcelanowych z syfonem plastikowym

- montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej z syfonem plastikowym

- montaż muszli ustępowej wiszącej ze stelażem

- montaż pisuarów z syfonem plastikowym

- montaż rur kanalizacyjnych z PP lub PVC

- montaż rewizji kanalizacyjnych z PP lub PVC

- montaż kratek ściekowych

- montaż rur wywiewnych

- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

- wykonanie izolacji termicznej.

# Określenia podstawowe, definicje

# Instalacja wodociągowa

Instalację wodociągową stanowi układy połączonych  przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

# Woda do spożycia przez ludzi

Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu

# Instalacja wodociągowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.

# Instalacja wodociągowa wody cieplej

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.

# Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

# Ciśnienie dopuszczalne instalacji

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

# Ciśnienie próbne, Ppróbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

# Ciśnienie nominalne PN

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

# Średnica nominalna DN lub dn

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla  kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

# Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

# Logoterma, mieszkaniowy wymiennik ciepła

Urządzenie służące do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu (sterowanie instalacja centralnego ogrzewania).

# Nominalna grubość ścianki rury (en)

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

# Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związana z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością:

S = dn-eo /2en                        (1)

gdzie:

d°	- średnica nominalna zewnętrzna,

e°	- nominalna grubość ścianki.

# Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrąglona liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

SDR = dn / eo

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca:

SDR = 2S + 1

# Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

# Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy występowania temperatury awaryjnej mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-05 i poleceniami Kierownika Projektu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

# Wymagania ogólne

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-05.

# Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rur , zawory, urządzenia sanitarne – umywalki, pisuary ,zlewozmywaki, płuczki, ustępy, baterie, należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

# Składowanie materiałów na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, płuczki zbiorniczkowe, muszle klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym.

# Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i ciepłej

Do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury z polietylenu sieciowanego

PE-X/AL, PE-Xa  łączonych za pomocą złączek połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie.

# Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329 lub PP-B wg. EN-1451 szeregu S16 łączone na wcisk za pomocą kształtek kanalizacyjnych szeregi S14 z uszczelnieniem uszczelka gumową.

# Armatura odcinająca

Zawory kulowe o połączeniu gwintowanym.

# Armatura – baterie

Przyjęto baterie montowane na urządzeniach – stojące chromowane z mieszaczem montowanym w głowicy.

# Urządzenia

Przyjęto wyposażenie w urządzenia sanitarne :

- umywalki - ceramiczne

- ustępy – ceramiczne

- pisuary - ceramiczne

- zlewozmywak dwukomorowy – blacha nierdzewna

# Izolacja rur

Do izolowania rur wodociągowych zastosować piankę PE

# Wszystkie materiały

Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

# Materiały

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

- nożyce do rur w zakresie średnic 16-20mm,

- obcinaki do rur w zakresie średnic 25-50mm,

- młot do kucia,

- urządzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rur ręczna lub mechaniczna,

- sprzęt pomocniczy do montażu rur.

# TRANSPORT

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# WYKONANIE ROBÓT

# Wykonawca

Przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja wod-kan.

# Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wod-kan

- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE-X/AL lub PE-Xa,

- montaż zaworów odcinających kulowych ,

- montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów, zlewozmywaków

- montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- montaż instalacji  kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, lub PVC

- wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-02413,

- izolacja termiczna pianką PE.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi

w ST-05.

Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji:

- COBRTI INSTAL Zeszyt 7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”,

- COBRTI INSTAL Zeszyt 12 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

- Rury do wody zimnej i ciepłej - metr (m),

- Rury do kanalizacji sanitarnej - metr (m)

- Urządzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),

- Izolacja - metr (m)

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte SST-05.1 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST-05 „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji wod-kan.

Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wod-kan,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE-X/AL, lub PE-Xa,

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B lub PVC,

- montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów, zlewozmywaków

- montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych ,

- montaż zaworów odcinających

- montaż izolacji rur z pianki PE (lub innej o równych lub lepszych parametrach),

- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu robót,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

# Normy

PN-EN 1333:2006	Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN

PN-EN ISO 6708:1998	Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)

PN-EN 10226-1:2005	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997  	Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-B-01701:1984	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-B-01706:1992	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-02440:1976	Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420	  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00             Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02             Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B- 10720:1998	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach   wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996           	Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania

PN-H-97080-06:1984	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

PN-H-74200:1998	Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-N-01270.02:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia

PN-N-01270.03:1970 	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-N-01270.14:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995	Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 806-1:2004	Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1717:2003                 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym

PN-EN 12502-3:2006 	Ochrona materiałów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne

ZAT/97-01-005       	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z          niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

# Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 października 2015r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

# SST-05.2 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- instalacja c.o.

# NAZWA I KODY

45321000-3	Izolacja cieplna

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-05.2 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo- biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS z przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, rozbiórka istniejącego obiektu parterowego przylegającego do budynku, dobudowa pomieszczeń sanitarno- higienicznych oraz budowa parkingu naziemnego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Projekt wykonawczy.

# Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.2

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 23.1.

# Zakres robót objętych SST-05.2

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robót wymienionych w p. 23.1 i wspólnym słownikiem zamówień p. 22 związanych z:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

- demontaż istniejącej instalacji c.o.

- montaż rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego PE-X/AL./PE, PE-Xa, łączonych za pomocą złączek zaciskanych,

- montaż grzejników panelowych gładkich o kolorze niestandardowym z zaworem zgodnie z zestawieniem materiałów,

- montaż grzejników kanałowych w kanałach o długości niestandardowej z krata czarną,

- montaż odpowietrzników,

- wykonanie próby szczelności i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie izolacji termicznej

# Określenia podstawowe, definicje

# Instalacja ogrzewcza wodna

Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami i innymi urządzeniami ( w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej.

# Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.

# Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej

Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.

# Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego

Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna ( zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.

# Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń .

# Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.

# Źródło ciepła

Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

# Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

# Ciśnienie dopuszczalne instalacji

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

# Ciśnienie próbne, Ppróbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

# Ciśnienie nominalne PN

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

# Średnica nominalna DN lub dn

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla  kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

# Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-05 i poleceniami Kierownika Projektu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

# Wymagania ogólne

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-05.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

# Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rur stalowe, zawory termostatyczne i powrotne grzejnikowe, grzejniki należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

# Składowanie materiałów na budowie

Rury, grzejniki , zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory powrotne, izolacje do rur należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym.

# Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosować rury z polietylenu sieciowanego PE-X/AL, PE-XA  łączonych za pomocą złączek połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie oraz rury stalowe.

# Grzejniki

Zastosowano grzejniki z podłączeniem dolnym, z zaworem, gładkie,  wykonane ze stali St.12.03 wg EN10130/10131 i grubości blachy 1.25mm wg. DIN 1541/1623, odległość kanałów 40mm. Wysokość grzejników przyjęto 300, 400, 500,600mm. Długość grzejników od 0,5-3.40m podłączenie z dołu oraz z boku.

# Zawory grzejnikowe

Zawór grzejnikowy prosty typ blok z zaworami z głowicą cieczową.

# Izolacja rur

Do izolowania rur wodociągowych zastosować piankę typu PU.

# Wszystkie materiały

Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

# Materiały

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

- nożyce do rur w zakresie średnic 16-20mm,

- obcinaki do rur w zakresie średnic 25-50mm,

- młot do kucia,

- urządzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rur ręczna lub mechaniczna,

- sprzęt pomocniczy do montażu rur.

# TRANSPORT

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# WYKONANIE ROBÓT

# Wykonawca

Przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania.

# Zakres robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

- montaż instalacji z rur PE-X/AL lub PE-Xa,

- montaż grzejników w wyznaczonych miejscach z zabudową zaworów grzejnikowych i zaworów powrotnych,

- montaż odpowietrzników,

- wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-02413,

- wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

- zabudowa głowic termostatycznych,

- izolacja termiczna pianką PU.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi w ST-05.

Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji:

- COBRTI INSTAL Zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

- Rury - metr (m),

- Grzejniki i zawory - komplet (kpl.),

- Izolacja - metr (m)

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte SST-05.2 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST-05, „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania:

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji centralnego ogrzewania.

Cena jednostkowa wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

- montaż instalacji z rur PE-X/AL, lub PE-Xa,

- montaż grzejników,

- montaż zaworów grzejnikowych, zaworów powrotnych, głowic termostatycznych,

- wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie rozruchu instalacji na ciepło,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu robót

- oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

# Normy

PN-EN 215:2005	Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:2015-02	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:2015-02	Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN ISO 6946:2004	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008      	Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2008	Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 	Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne

PN-EN 10226-1:2005	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:2005	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-B-01430:1990         	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-EN 12831:2006	Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego

PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-B-02420:1991	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-03406:1994	Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430    	Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04607:1993	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

PN-H-74200:1998	Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-EN 10224:2003	Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013	Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-EN ISO 9692-1:2008 	Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania złącz. Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

PN-EN ISO 14343:2017-06	Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania lukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych, Klasyfikacja

PN-N-01270.02:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia

PN-N-01270.03:1970 	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-N-01270.14:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-005       	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z          niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

# Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 października 2015r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

# SST-05.3 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- instalacja gazu

# NAZWA I KODY

45333100-1	Instalowanie urządzeń regulacji gazu

45333200-2	Instalowanie gazomierzy

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.3

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-05.3 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji gazu dla zasilania kotłowni przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo- biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS z przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, rozbiórka istniejącego obiektu parterowego przylegającego do budynku, dobudowa pomieszczeń sanitarno- higienicznych oraz budowa parkingu naziemnego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Projekt wykonawczy.

# Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.03

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 34.1.

# Zakres robót objętych SST-05.3

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robót wymienionych w p. 34.1 i wspólnym słownikiem zamówień p. 33 związanych z:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazu

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

- montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H-74219 łączonych przez spawanie

- montaż zaworów kulowych

- montaż filtrów

- montaż zespołu bezpieczeństwa gazowego

- montaż szafki gazowej

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi ręcznych

- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną nawierzchniową

# Określenia podstawowe, definicje

# Instalacja gazowa

Instalację gazową stanowi układ przewodów gazowych za kurkiem głównym , spełniająca określone wymagania szczelności, prowadzony wewnątrz lub zewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innymi wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami użytkownika i przeznaczeniem budynku.

# Gazomierz

Przyrząd (urządzenie) do pomiaru objętości przepływającego gazu.

# Kocioł gazowy

Urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.

# Komin

Murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku

# Kotłownia gazowa

Jako element budowlany: pomieszczenie służące do instalowania w nim kotła gazowego (kotłów), spełniająca określone wymagania w zakresie kubatury, wysokości, wentylacji, odprowadzenia spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczeństwa pożarowego

# Kurek główny

Urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji gazowej, element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa.

# Źródło ciepła

Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy),  układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

# Kurek odcinający

Urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego

# Ciśnienie próby szczelności

Wartość ciśnienia ustalona dla wykonania próby szczelności w zależności od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ciśnienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodów instalacji gazowej oraz rodzaju materiału, którego wykonana jest instalacja gazowa

# Próba szczelności instalacji gazu

Czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego do ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń.

# Przewód nawiewny

Przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia.

# Przewód spalinowy

Pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału niepalnego, służący do odprowadzania produktów spalania na zewnątrz pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia.

# Średnica nominalna DN lub dn

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla  kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

# Obudowa kurka głównego

Wentylowana i zamykana skrzynka z materiału niepalnego, stanowiąca zabezpieczenie kurka głównego i zapewniająca łatwy do niego dostęp, ochronę przed uszkodzeniem lub dostępem osób niepowołanych oraz            oddziaływaniem opadów atmosferycznych

# Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu

Aktywny system wykrywania i odcinania gazu stosowany w kotłowniach.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-05 i poleceniami Kierownika Projektu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

# Wymagania ogólne

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-05.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

# Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

# Składowanie materiałów na budowie

Rury stalowe, zawory kulowe składować w pomieszczeniu zamkniętym.

# Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H-74219, łączenie rur przez spawanie, połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie.

# Zawory

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu.

# Wszystkie materiały

Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

# Materiały

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

- młot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzęt pomocniczy do montażu rur.

# TRANSPORT

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# WYKONANIE ROBÓT

# Wykonawca

Przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja gazowa.

# Zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej

- montaż rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie,

- montaż zaworów kulowych,

- montaż filtrów,

- montaż zespołu bezpieczeństwa gazowego,

- montaż szafki gazowej

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi ręcznych,

- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną nawierzchniową.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi w ST-05.

Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji gazowych.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

- Rury - metr (m),

- Zawory - komplet (kpl.).

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte SST-05.3 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST-05, „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji gazowej.

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji gazowej.

Cena jednostkowa wykonania instalacji gazowej obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazowej,

- montaż rur stalowych czarnych wg PN-H-74219 łączonych przez spawanie,

- montaż zaworów kulowych,

- montaż filtrów,

- montaż zespołu bezpieczeństwa gazowego,

- montaż szafki gazowej,

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi ręcznych,

- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną nawierzchniową,

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazowej,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu robót,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

# Normy

PN-M-02650:1989	Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

PN-86/M-75198	Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania

BN-82/8976-50	Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania

BN-72/8976-52	Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-EN 10226-1:2005	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:2005	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-83/B-03430        	Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-H-74200:1998	Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-EN 10224:2003	Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013	Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-EN ISO 9692-1:2008 	Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania złącz. Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

PN-EN ISO 14343:2017-06	Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania lukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych, Klasyfikacja

PN-N-01270.02:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia

PN-N-01270.03:1970 	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-N-01270.14:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

# Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 października 2015r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

# SST-05.4 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- instalacja kotłowni

# NAZWA I KODY

45321000-3	Izolacja cieplna

45331110-0	Instalowanie kotłów

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.4

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-05.4 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji kotłowni gazowej przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo- biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS z przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, rozbiórka istniejącego obiektu parterowego przylegającego do budynku, dobudowa pomieszczeń sanitarno- higienicznych oraz budowa parkingu naziemnego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Projekt wykonawczy.

# Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.04

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 45.1.

# Zakres robót objętych SST-05.4

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robót wymienionych w p. 45.1 i wspólnym słownikiem zamówień p. 44 związanych z:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie kotłowni gazowej,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

- montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie,

- montaż kotłów gazowych kondensacyjnych mocy 70 kW każdy wraz z niezbędną automatyką dla regulacji pogodowej kaskady kotłów,

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym po stronie instalacji,

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym po stronie kotłów,

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym dla pogrzewacza c.w.u.,

- montaż zaworu bezpieczeństwa dla układu uzupełniania,

- montaż zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u.,

- montaż zaworu bezpieczeństwa przy kotłach,

- zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle,

- montaż zaworów do automatycznego napełniania instalacji,

- montaż odpowietrzników,

- montaż manometrów,

- montaż termometrów,

- montaż grupy pompowej ładowania podgrzewacza z pompą UPS 25-40,

- montaż grupy pompowej zasilania instalacji c.o. z pompą 40-120F,

- montaż grupy pompowej zasilania central wentylacyjnych z pompą 32-60,

- montaż pomp obiegu kotłowego UPS 25-60,

- montaż pompy obiegu cyrkulacji c.w.u. 25/1-4,

- montaż stacji uzupełniania wody,

- montaż stacji uzdatniania wody,

- montaż podgrzewacza c.w.u. o pojemności 120 dm3,

- montaż rozdzielacza modułowego dla 3 obwodów grzewczych,

- montaż sprzęgła hydraulicznego,

- montaż zaworów kulowych,

- montaż zaworów zwrotnych,

- montaż komina w systemie turbo 110/200mm,

- montaż neutralizatorów skroplin z komina,

- wykonanie próby szczelności instalacji w kotłowni i rozruch,

- wykonanie odbiorów UDT,

- wykonanie odbioru przewodów spalinowych,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi ręcznych,

- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną

- wykonanie izolacji termicznej rur.

# Określenia podstawowe, definicje

# Instalacja ogrzewcza wodna

Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej.

# Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.

# Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej

Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.

# Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego

Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna ( zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.

# Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń .

# Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.

# Źródło ciepła

Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

# Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

# Ciśnienie dopuszczalne instalacji

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji.

# Ciśnienie próbne, Ppróbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

# Ciśnienie nominalne PN

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

# Średnica nominalna DN lub dn

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla  kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

# Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

# Kocioł gazowy

Urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.

# Komin

Murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku

# Kotłownia gazowa

Jako element budowlany: pomieszczenie służące do instalowania w nim kotła gazowego (kotłów), spełniająca określone wymagania w zakresie kubatury, wysokości, wentylacji, odprowadzenia spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczeństwa pożarowego

# Przewód nawiewny

Przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia.

# Przewód spalinowy

Pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału niepalnego, służący do odprowadzania produktów spalania na zewnątrz pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-05 i poleceniami Kierownika Projektu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

# Wymagania ogólne

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-05.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

# Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury stalowe, zawory, kotły, przewody spalinowe, pompy itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

# Składowanie materiałów na budowie

Rury stalowe, kotły, zawory, pompy, izolacje należy składować w pomieszczeniu zamkniętym.

# Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji w kotłowni

Do budowy instalacji gazowej stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H-74219, łączenie rur przez spawanie, połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie.

Doprowadzenie wody do stacji zmiękczania wykonać z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X łączonego za pomocą złączek zaciskanych.

# Kocioł

Zastosowano kotły gazowe kondensacyjne w układzie kaskadowym o mocy 70 kW każdy z przewodami spalinowo-powietrznymi.

# Armatura zabezpieczająca

Zastosowano następującą armaturę zabezpieczającą:

dla obiegu kotła:

- zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle typ 933.1,

- zawór bezpieczeństwa S 2”, p=0,3 MPa,

dla obiegu instalacji:

- zawór bezpieczeństwa typ 1915 ½”, p=0,3 MPa,

dla obiegu przygotowania c.w.u.:

- zawór bezpieczeństwa typ 2115 1”, p=0,6 MPa.

# Pompy

Przyjęto pompy dla układów grzewczych:

- montaż grupy pompowej ładowania podgrzewacza c.w.u., bez mieszacza, zaworami, termometrem, izolacją i pompą 25-40, montaż do rozdzielacza za pomocą złączek,

- montaż grupy pompowej zasilania instalacji c.o. z mieszaczem, zaworami, termometrem, izolacją i pompą 40-120F, montaż do rozdzielacza za pomocą złączek,

- montaż grupy pompowej zasilania instalacji nagrzewnic wentylacji bez mieszacza, zaworami, termometrem, izolacją i pompą 32-60, montaż do rozdzielacza za pomocą złączek.

- montaż pomp obiegu kotłowego 25-60,

- montaż pompy obiegu cyrkulacji c.w.u. 25/1-4.

# Naczynie przeponowe

Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ciśnienia przyjęto naczynie przeponowe typu

- NG 50 na ciśnienie 6 bar, z złączem samo odcinającym,

- NG 12 na ciśnienie 6 bar, z złączem samo odcinającym,

- DE 25 na ciśnienie 10 bar.

# Zawory odcinające i zwrotne

Przyjęto zawory odcinające kulowe gwintowane pełnoprzelotowe  o parametrach pracy PN40, 140°C oraz i zwrotne gwintowane mosiężne o parametrach pracy PN10, 100°C.

# Rozdzielacz c.o.

Przyjęto modułowy rozdzielacz do centralnego ogrzewania 3-obwodowy.

# Izolacja rur

Do izolowania rur zastosować piankę PU. Izolację pokryć płaszczem z blachy ocynkowanej.

# Wszystkie materiały

Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

# Materiały

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

- Żuraw samochodowy 3t,

- Samochód dostawczy,

- Giętarka do rur,

- Spawarka elektryczna wirująca 300A,

- młot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzęt pomocniczy do montażu rur.

# TRANSPORT

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# WYKONANIE ROBÓT

# Wykonawca

Przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaż kotłowni gazowej.

# Zakres robót przy wykonywaniu kotłowni gazowej

- montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie,

- montaż kotłów gazowych kondensacyjnych mocy 70 kW każdy wraz z niezbędną automatyką dla regulacji pogodowej kaskady kotłów,

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym po stronie instalacji,

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym po stronie kotłów,

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym dla pogrzewacza c.w.u.,

- montaż zaworu bezpieczeństwa dla układu uzupełniania,

- montaż zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u.,

- montaż zaworu bezpieczeństwa przy kotłach,

- zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle,

- montaż zaworów do automatycznego napełniania instalacji,

- montaż odpowietrzników,

- montaż manometrów,

- montaż termometrów,

- montaż grupy pompowej ładowania podgrzewacza z pompą UPS 25-40,

- montaż grupy pompowej zasilania instalacji c.o. z pompą 40-120F,

- montaż grupy pompowej zasilania central wentylacyjnych z pompą 32-60,

- montaż pomp obiegu kotłowego UPS 25-60,

- montaż pompy obiegu cyrkulacji c.w.u. 25/1-4,

- montaż stacji uzupełniania wody,

- montaż stacji uzdatniania wody,

- montaż podgrzewacza c.w.u. o pojemności 120 dm3,

- montaż rozdzielacza modułowego dla 3 obwodów grzewczych,

- montaż sprzęgła hydraulicznego,

- montaż zaworów kulowych,

- montaż zaworów zwrotnych,

- montaż komina w systemie turbo 110/200mm,

- montaż neutralizatorów skroplin z komina,

- wykonanie próby szczelności instalacji w kotłowni i rozruch,

- wykonanie odbiorów UDT,

- wykonanie odbioru przewodów spalinowych,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi ręcznych,

- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną

- wykonanie izolacji termicznej rur.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi w ST-05.

Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych SST-05.2.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

- Rury - metr (m),

- Kotły, pompy, stacja zmiękczania – komplet (kpl.),

- Komin, czopuch – komplet (kpl.),

- Zawory - komplet (kpl.),

- Izolacja – metr kwadratowy (m2).

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte SST-05.4 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST-05, „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kotłowni gazowej.

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych kotłowni gazowej.

Cena jednostkowa wykonania kotłowni gazowej obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie kotłowni gazowej,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z

- zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

- montaż rur stalowych czarnych wg PN-H-74219 łączonych przez spawanie:

- montaż kotłów gazowych kondensacyjnych

- montaż kotłów gazowych kondensacyjnych mocy 70 kW każdy wraz z niezbędną automatyką dla regulacji pogodowej kaskady kotłów

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym po stronie instalacji

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym po stronie kotłów

- montaż naczynia przeponowego z zaworem odcinającym dla pogrzewacza c.w.u.

- montaż zaworu bezpieczeństwa dla układu uzupełniania

- montaż zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u.

- montaż zaworu bezpieczeństwa przy kotłach

- zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle

- montaż zaworów do automatycznego napełniania instalacji,

- montaż odpowietrzników,

- montaż manometrów

- montaż termometrów

- montaż grupy pompowej ładowania podgrzewacza z pompą UPS 25-40

- montaż grupy pompowej zasilania instalacji c.o. z pompą 40-120F

- montaż grupy pompowej zasilania central wentylacyjnych z pompą 32-60

- montaż pomp obiegu kotłowego UPS 25-60

- montaż pompy obiegu cyrkulacji c.w.u. 25/1-4

- montaż stacji uzupełniania wody

- montaż stacji uzdatniania wody

- montaż podgrzewacza c.w.u. o pojemności 120 dm3

- montaż rozdzielacza modułowego dla 3 obwodów grzewczych

- montaż sprzęgła hydraulicznego

- montaż zaworów kulowych

- montaż zaworów zwrotnych

- montaż komina w systemie turbo 110/200mm,

- montaż neutralizatorów skroplin z komina

- wykonanie próby szczelności instalacji w kotłowni i rozruch,

- wykonanie odbiorów UDT,

- wykonanie odbioru przewodów spalinowych,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi ręcznych,

- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną,

- wykonanie izolacji termicznej rur,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu robót,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

# Normy

PN-EN 10226-1:2005	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:2005	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-B-01430:1990         	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02414:1999  	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi  przeponowymi. Wymagania

PN-B-02419:1991  	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania

PN-B-02420:1991	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-03406:1994	Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430    	Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04607:1993	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

PN-M-02650:1989	Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

PN-H-74200:1998	Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-EN 10224:2003	Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013	Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-EN ISO 9692-1:2008 	Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania złącz. Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

PN-EN ISO 14343:2017-06	Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania lukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych, Klasyfikacja

PN-N-01270.02:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia

PN-N-01270.03:1970 	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-N-01270.14:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-005       	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z          niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 	Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

# Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 października 2015r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

# SST-05.5 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- przyłącza

# NAZWA I KODY

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłania wody

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.5

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-05.05 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo- biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS z przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, rozbiórka istniejącego obiektu parterowego przylegającego do budynku, dobudowa pomieszczeń sanitarno- higienicznych oraz budowa parkingu naziemnego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Projekt wykonawczy.

# Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05.5

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 56.1.

# Zakres robót objętych SST-05.5

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robót wymienionych w p. 56.1 i wspólnym słownikiem zamówień p. 55 związanych z:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

- montaż przyłącza wodociągowego z rur PE100 SDR11 PN16,

- montaż zasuwy kołnierzowej odcinającej DN50, PN16

- montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Klasa S SDR34 LITE z wydłużonym kielichem,

- ułożenie studni inspekcyjnych z kręgów betonowych Ø1000 mm

- montaż przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Klasa S SDR34 LITE z wydłużonym kielichem,

- ułożenie studni inspekcyjnych z kręgów betonowych Ø1000 mm

- ułożenie studni inspekcyjnych z PP Ø315 mm

- montaż separatora kolaescyjnego z osadnikiem o przepływie nominalnym q=6 dm3/s

- montaż drenażu z rury drenarskiej karbowanej PVC-U z otworami 1,5x5,0 mm,

- ułożenie studni inspekcyjnych z PP Ø315 mm

# Określenia podstawowe, definicje

# Sieć wodociągowa

Układ połączonych przewodów i uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez   ludzi.

# Przewód wodociągowy magistralny

Przewód z odgałęzieniami przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych

# Przewód wodociągowy rozdzielczy

Przewód przeznaczony do rozprowadzania  wody do przyłączy wodociągowych

# Uzbrojenie przewodów wodociągowych

Armatura i przyrządy pomiarowe  zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci  wodociągowej

# Wyposażenie dodatkowe

Elementy inne niż rury, kształtki i armatura stosowane na rurociągu tj.: dławiki, śruby, obejmy zabezpieczające połączenia,   nawiertki

# Armatura

Element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, tj.    zasuwa odcinająca, zasuwa regulacyjna, zawór redukujący  ciśnienie, zawór odpowietrzający, zawór zwrotny, wodomierz,  hydrant

# Połączenie elektrooporowe

Połączenie między kielichem kształtki a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury kształtką.

# Blok oporowy

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem i naprężeniami

# Kanał

Liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

# Kanał sanitarny

Kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowych.

# Kanał deszczowy

Kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych.

# Kolektor, kanał zbiorczy

Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich do urządzeń podczyszczających lub do odbiornika.

# Przykanalik

Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od wpustu ściekowego.

# Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)

Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji  kanałów.

# Studzienka przelotowa

Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na załamaniach  spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

# Studzienka połączeniowa

Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów  dopływowych, w jeden kanał odpływowy.

# Studzienka prefabrykowana

Studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.

# Kineta

Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

# Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia

Ścieki rynnowe zamknięte rusztem, ukształtowane ze spadkiem podłużnym umożliwiającym odpływ wód opadowych.

# Podłoże naturalne

Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

# Podłoże naturalne z podsypką

Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

# Podłoże wzmocnione

Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

# Podsypka

Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.

# Obsypka

Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny.

# Zasypka wstępna

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.

# Zasypka główna

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem.

# Powierzchnia zwilżona

Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek.

# Eksfiltracja

Przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

# Infiltracja

przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

# Inne definicje

Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-05 i poleceniami Kierownika Projektu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

# Wymagania ogólne

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-05.

# Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury PE i PVC należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

# Składowanie materiałów na budowie

Rury

Składowanie rur na budowie powinno być w miejscu o czystym, równym i wolnym od kamieni podłożu z możliwością odprowadzenia wód deszczowych. Rury w kręgach należy składać w pozycji leżącej. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,5m.Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodujących ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą  kołków i klinów drewnianych

Zaleca się zabezpieczyć rury w miejscu składowania przed działaniem promieni światła słonecznego oraz przed możliwością kontaktu rur z olejami, tłuszczami, farbami, benzyną itp.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Rury nie pakietowane należy składować kielichami naprzemianlegle stosując podkładki i przekładki drewniane. Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych.

Składowanie studzienek

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o utwardzonej, wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Plac składowy powinien być wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15cm. Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowywania)do wysokości 1,80 m. Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. Pokrywy żelbetowe i pierścienie odciążające należy składować poziomo.

# Przyłącze wodociągowe

Rury ciśnieniowe PE100, do przesyłu wody, SDR 11 PN16

Rury muszą posiadać nadruk umożliwiający identyfikacje rur.

Wszystkie użyte materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i atestowane. Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład  i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. Rury, kształtki powinny być dostarczane przez jednego producenta. Konieczne jest stosowanie rur i kształtek o tych samych parametrach materiałowych i tym samym wskaźniku płynięcia. Włączenie do istniejącej instalacji włączone do armatury.

# Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych litych z wydłużonym kielichem o sztywności SN 8kN/m2, spełniających wymagania PN-EN 1401:1999.

Rury powinny posiadać nadruk wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne ), średnica oraz sztywność obwodowa.

Uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.

Wszystkie wymienione parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub producenta w formie pisemnego oświadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezależnej instytucji.

# Studzienki betonowe z prefabrykatów

Do produkcji prefabrykatów należy używać betonu wibroprasowanego o klasie C35/45,  wodoszczelnego W-8, małonasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego F-150. Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymogom normy  DIN 488. Komora robocza studzienek, w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako prefabrykat w formie pierścienia z dnem, o średnicy wewnętrznej 1,0 m, grubości ścian 10 cm. Komora robocza powyżej wejścia kanałów powinna być wykonana z  kręgów żelbetowych  o wysokościach  0, 3 m, 0,60 m. Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek gumowych. Uszczelki te musza być odporne w zakresie temperatur od -30o C do + 80o C, oraz w zakresie PH 5- 9. Do montażu studzienek należy używać smarów poslizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka“ elementu nakładanego na uszczelkę.

# Płyty pokrywowe

Płyty pokrywowe żelbetowe powinny być wykonane z betonu klasy C35/ 45 zbrojonego.

# Włazy kanałowe

Włazy kanałowe muszą spełniać warunki określone w normie PN –EN 124/2000.

# Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN - H – 74086.

# Beton C35/45 konstrukcyjny

Beton wibroprasowany do budowy studzienek kanalizacyjnych C35/45 powinien odpowiadać wymaganiom norm (W8, Nw=4%, F=150).

# Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

# Zaprawy budowlane zwykłe

Zaprawy budowlane powinny odpowiadać PN/B-14501:1990.

# Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004

# Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-EN 13139: 2003 .

# Kruszywo mineralne

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy    PN-EN 12620: 2004.

# Cement

Cement powinien odpowiadać PN-EN-197-1,2 : 2002.

# Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa klasy A-I St3S-b powinna odpowiadać normie PN-81/H-84023.

Stal zbrojeniowa klasy A-II 18G2-b powinna odpowiadać normie PN-81/H-84023.

# Studzienki tworzywowe

Studzienka tworzywowa o średnicy 315 mm wykonane z prefabrykatów tworzywowych przeznaczone do budowy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych jako studnie rewizyjne, połączeniowe i przelotowe.

Studnia tworzywowa składa się z następujących elementów:

- podstawa - kineta z PP z wyprofilowanymi fabrycznie kanałami służąca do podłączania rur wlotów i wylotu ścieków

- rura trzonowa karbowana z PP służąca do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokości

- uszczelki łączące służą do połączeń elementów studni zapewniając szczelność

- uszczelki wlotowe służą do połączenia rur z kinetą

- zwieńczenia posiadające stożek betonowy i pokrywę włazową żeliwną.

# Piasek na podsypkę i obsypkę rur

Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg  PN/B-01100:1987 .

# Wszystkie materiały

Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

# Materiały

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

Do robót ziemnych, przygotowawczych i montażowych można stosować następujący sprzęt:

- piły do cięcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- samochody samowyładowcze 5-10 t,

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne),

- samochody samowyładowcze i skrzyniowe,

- żurawie budowlane samochodowe,

- zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne mechaniczne,

- zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,

- wciągarki mechaniczne,

- spawarki,

- zgrzewarki doczołowe,

- zgrzewarki elektrooporowe,

- sprężarki powietrzne,

- niwelator, teodolit,

- podbijak drewniany do rur,

- zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe dla poszczególnych średnic kanałów,

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP

# TRANSPORT

Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne  warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów  (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewożeniu rur PE i PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury  należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30C. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość rur z PVC i PE w tych temperaturach.

Transport prefabrykatów

Prefabrykaty należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportującego.  Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportu powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Podnoszenie i ustawienie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych.

Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.

Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

Transport pozostałych materiałów

Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczaniem.

Płyty pokrywowe należy transportować w pozycji poziomej, zabezpieczając je przed przemieszczaniem.

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośrednio z piaskowni, samochodami samowyładowczymi.

# WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przyłącza.

Roboty ziemne

Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić co najmniej o 0,8 m więcej niż zewnętrzna średnica przewodów jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. . Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia. Należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami Użytkownika.

Przygotowanie podłoża

Dla rurociągów wykonać 20 cm  warstwę  piaskowo- żwirową. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej. Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100. Przewody układać należy z zachowaniem projektowanej trasy i głębokości ułożenia przewodów - zgodnie z rysunkami. Po przygotowaniu wykopów, ich zabezpieczeniu i wykonaniu podsypki należy przystąpić do układania rur.

Roboty montażowe - wodociąg

Pojedyncze rury (dla rur 12m) należy dostarczać do miejsca zgrzewania nad wykopem. Za pomocą zgrzewania czołowego łączyć je wzdłuż przygotowanego wykopu. Rury o mniejszych średnicach, dostarczane na budowę w zwojach lub bębnach, rozwijać wzdłuż przygotowanego wykopu. W przypadku montażu uzbrojenia lub kształtek należy w odpowiednich miejscach dokonać przecięcia rury i wmontować je w przewód. Przygotowane odcinki przewodów należy ostrożnie zsunąć na odpowiednio przygotowane dno wykopu przy pomocy taśm lub lin niemetalowych. W przypadku wykopu odeskowanego lub układania przewodów pod przeszkodami przewód należy przesuwać po dnie wykopu aż do miejsca przeznaczenia. W tym wypadku odcinki przewodów powinny być krótsze. Ułożone przewody łączyć za pomocą muf elektrooporowych – dla małych średnic lub przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie wykonywać nad wykopem poprzez wyjęcie końcówki rury na dostatecznie długim odcinku, zależnie od średnicy przewodu.

Roboty montażowe - kanalizacja

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej.

Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi (studzienki rewizyjne z obsadzonymi przejściami szczelnymi), od rzędnych niższych do wyższych.

Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montażu.

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania się rzucania rur do wykopu.

Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  Rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości ca 10 cm, umożliwiające wykonanie złącza kielichowego.

Ułożony odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 20 cm ponad wierzch rury. Obsypkę ochronną wykonuje się z pominięciem złącz kielichowych. Po próbie szczelności danego odcinka kanału wykonać obsypkę złącz.

Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) należy oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem.

Roboty montażowe – studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN/B-10729:1999r. BN / 8971-08:1986 oraz spełniać wymagania stawiane obiektom poddawanym obciążeniu dynamicznemu.

Budowę danego odcinka kanału rozpocząć od budowy studzienek rewizyjnych, z wbudowanymi w nich przejściami szczelnymi dla rur kanałowych określonego typu, wielkości, na rzędnych zgodnych z Rysunkami.

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Rysunkami. Studzienki należy wykonać z prefabrykatów. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Elementy łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla łączenia prefabrykatów. Podczas montażu pokryć smarem poślizgowym zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki i wewnętrzną powierzchnię górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W przypadku włączenia do studni powyżej 0,60 m od dna należy wykonać kaskadę.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe.

Zwieńczenia studzienek wykonać w postaci włazu kanałowego o średnicy 600 mm. Włazy kanałowe osadzić na zaprawie cementowej.

Regulację pionową wykonać przy zastosowaniu cegły kanalizacyjnej kl. 150 - PN/B-12037:1998.

W przypadku studni w drogach nieutwardzonych ( polnych, wjazdach do posesji)  należy właz zrównać z poziomem terenu i wybrukować wokół pierścień na zaprawie cementowej.

Oznakowanie wodociągu

W trakcie realizacji nad rurociągiem wody należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wtopionym przewodem metalowym. Miejsca zabudowy zasuw odcinających,  należy oznakować tabliczkami informacyjnymi.

Zabezpieczenie przewodu przy przerwie w układaniu

Rury powinny być zaślepione denkami z tworzywa dla niedopuszczenia do ich zanieczyszczenia gruntem, wodami opadowymi itp.

Próba szczelności wodociągu

Próbę szczelności sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 oraz EN 1610.  Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30min. podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa.

Badanie odcinka kanału na eksfiltrację

Badanie przeprowadzić odcinkami do 80,0 m pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu należy na okres próby zakorkować i zabezpieczyć podparciem. Wodę doprowadzić grawitacyjnie. Napełnianie przewodu przeprowadzić powoli ze studzienki od dołu kanału. Badany przewód powinien przed próbą pozostawać napełniony całkowicie przez 1 godzinę.

Rurociąg poddaje się próbie ciśnienia wynoszącej 3,0 m sł.w.

Czas próby wynosi 15 min.

Na złączach kielichowych (nie zasypane - I etap zasypki), nie powinny ukazywać się krople wody.

Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby, nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Badanie szczelności kanału na infiltrację

Badanie przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia kanału. Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN-EN 1610 2002.

Izolacja

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zewnętrzne powierzchnie betonowe studni oraz wpustów, należy przed zamontowaniem, zabezpieczyć przeciwwilgociowo środkami bitumicznymi, posiadającymi atest i wykazującymi odporność dla środowiska gruntowego o średnim stopniu agresywności. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie

Rury obsypać piaskiem z zagęszczaniem warstwami 15cm do wysokości 30cm.

Zasypanie należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami grubości 20 cm. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Przy zasypie kanałów zlokalizowanych w nasypach grunt musi być odpowiedni do budowy nasypu.  Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rurociągu. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka powinna być układana równomiernie z obu stron obiektu warstwami o grubości około 10 cm bardzo starannie zagęszczonej (wg BN -72 / B - 8932-01).

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi w ST-05.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi rurociągu,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia wodociągu,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

- badanie szczelności wodociągu,

- badanie odcinka kanału na eksfiltrację,

- badania odcinak kanału na infiltrację.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż       ± 5cm.

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m.

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm.

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm.

- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm

- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

- wykopy i zasypka – metr (m) ,

- umocnienie ścian wykopów – metr kwadratowy (m2),

- wykonanie podłoża metr sześcienny lub metr kwadratowy i grubość warstwy w metrach (m3 lub m2 i m),

- dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy – metr bieżący drenażu i roboczogodzina (mb i rbh)

Obmiaru robót montażowych instalacji zewnętrznych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:

- rodzaj rur i ich średnice,

- rodzaj wykopu — o ścianach pionowych lub skarpowych,

- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów kanalizacyjnych nie wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).

Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.

Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte SST-05.5 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST-05 „Wymagania Ogólne”.

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- podsypka rurociągu,

- roboty montażowe wykonania rur wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zasypany i zagęszczony wykop.

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji wod-kan.

Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wod-kan,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE-X/AL, lub PE-Xa,

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B lub PVC,

- montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów, zlewozmywaków

- montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych ,

- montaż zaworów odcinających

- montaż izolacji rur z pianki PE (lub innej o równych lub lepszych parametrach),

- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu robót,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

# Normy

PN-EN 805   	Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych ich części składowych

PN-92/B-01706/Az1:1999 	Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700 	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach  wodociągowych

PN/B-10725:1997 	Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania

PN/B-10736:1999 	Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 	Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach   ciśnieniowych do wody

PN/B-02866:1997/Az1:2001	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe  zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa  przeciwpożarowa.

PN-85/B-01700 	Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia  graficzne

PN-68/B-06050 	Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne i projektowanie.

PN-EN 1074-1÷5:2002 	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe  i badania   sprawdzające. Części 1÷5

PN-EN 681-1:2002 	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące   uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1

PN-EN 681-2÷4:2003 	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe   dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.  Część 2÷4

PN-S-02205:1998 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-87/B-01100 	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne Podział nazwy i określenia.

PN/B-10729:1999  	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN/8971-08:1986  	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN/H-74086:1964  	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000  	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 206-1: 2003/Ap1:2004 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność .

PN/B-14501:1990   	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 1008: 2004  	Woda zarobowa do betonów i zapraw.

PN-EN 13139: 2003   	Kruszywa do zapraw.

PN/B-01100:1987    	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN  12620: 2004    	Kruszywa mineralne do betonu.

PN/B-06712/A1:1997   	Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana A1 do normy PN/B-   06712:1986.

PN/B-06714-01:1989 	Kruszywa mineralne. Podział, nazwy i określenia badań..

PN – EN 197-1: 2002  	Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów powszechnego użytku

PN – EN 197-2: 2002   	Cement. Część 2. Ocena zgodności

# Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 października 2015r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).