Obiekt:

„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)”

INSTALACJE SANITARNE

Adres

inwestycji: Zabrze, ul. Bytomska,

Inwestor: Miasto Zabrze

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZEWNĘTRZNE SIECI  I ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Opracował: Anna Szwengiel-Budzyńska

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP	3

1	3

.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej	3

1	3

.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3

1.3. Informacje o terenie budowy	4

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy	4

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich	4

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska	4

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa	4

1.8. Ogólne wymagania	5

1.9. Określenia podstawowe	5

1.10. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót	5

2. Materiały	5

3. Sprzęt	6

4. transport	6

5. wykonanie robót	6

5.1. Roboty przygotowawcze	6

5.2. Roboty ziemne	6

5.3. Instalacja wody	6

5.4. Instalacja kanalizacji	7

5.5. Obsługa geodezyjna	7

6. kontrola jakości	7

7. obmiar robót	7

8. odbiór robót	8

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	8

8.2. Odbiór końcowy	8

9. rozliczenie robót tymczasowych i Prac towarzyszących	8

10. przepisy związane	8

10.1. Normy	8

10.2. Inne dokumenty	9

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zewnętrznych instalacji wody bytowej i pożarowej, wody szarej oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do przyłącza oraz do szamb dla projektowanego budynku schroniska dla zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej.

## 1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy zewnętrznych instalacji wody bytowej i pożarowej, wody szarej oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do przyłącza oraz do szamb dla projektowanego budynku schroniska dla zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych przyłączy kanalizacji i rozdzielenia kanałów piętrowych na biegnącą równolegle do siebie kanalizację deszczową i sanitarną.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

podłączenie wody zimnej bytowej oraz ppoż obejmuje budowę:

-rurociągów PE 160  i 90 z dwoma hydrantami DN80

- budowę podłączeń budynków obiektu PE 40, 50,63, 75

podłączenie wody „szarej” obejmuje budowę:

-rurociągów PE 63-25

- budowę podłączeń budynków obiektu PE 50, 40, 25

- budowę rurociągu grawitacyjnego PCV200

- budowę ocieplanych studni 1000 mm z zaworai czerpalnymi

- pompowni wody ze zbiornika retencyjnego

Podłączenie kanalizacji sanitarnej włączanej do obejmuje budowę:

- rurociągów grawitacyjnych PVC 160

- rurociągów grawitacyjnych PVC 200

- rurociągów grawitacyjnych PVC 250

- studzienek betonowych 600 i 1000 mm

- odwodnień liniowych z rusztem żeliwnym

Zakres robót przy wykonywaniu podłączeń wody bytowej i ppoż:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie wykopu  wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- wykonanie wcinki do projektowanego odrębnym opracowaniem przyłącza wody,

- ułożenie przewodów wodociągowych,  montaż rur ochronnych,

- montaż hydrantów z zasuwami odcinającymi,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robót przy wykonywaniu podłączeń wody szarej:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie wykopu  wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- wykonanie włączenia do wykonanej wcześniej studni kanalizacji deszczowej

- ułożenie przewodów wodociągowych,  montaż rur ochronnych,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu  wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień i studni

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

## 1.3. Informacje o terenie budowy

Roboty prowadzone będą  na działkach objętych zakresem opracowania projektowego.

## 1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

  - wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do czasu jej zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór oraz inne środki niezbędne zachowania bezpieczeństwa robót stanowią obowiązek Wykonawcy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

## 1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

  - Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy, pod nadzorem właścicieli urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu kołowego i pieszego na i przez

teren budowy przez cały czas trwania budowy.

## 1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

  - zabezpieczenie terenu budowy,

  - stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska

  - unikanie stwarzania uciążliwości dla terenów sąsiadujących, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

  - Wykonawca zastosuje niezbędne środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

  - oraz możliwością powstania pożaru.

## 1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy, w szczególności ma obowiązek spowodować, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki pracy przy wykonywaniu robót

w wykopach. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych

na budowie oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poż. oraz utrzymywać w stanie sprawności sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

  - w wyniku realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

## 1.8. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2006, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi instytucjami:

a) geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty

## 1.9. Określenia podstawowe

Określenia zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

i literaturze technicznej.

## 1.10. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót

| Dział. 45 Budownictwo w PKWiU (Dz.U. Nr 89/2004r.) | Kod CPV 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- | --- |
| Grupa 45.2 wykonywanie kompletnych budynków, roboty w zakresie inżynierii lądowej | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynków, roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| Klasa 45.21 Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków i budowli; roboty w zakresie inżynierii lądowej | 45211000-9 | Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego |
| Kategoria 45.21.41 roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych włączając prace pomocnicze | 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
|  | 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |

# 2. Materiały

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłączy wody,

I kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym  i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem

Magazynowane rury PE powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30 st. C. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej na płaskim i równym podłożu.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru.

# 3. Sprzęt

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu. Sprzęt używany w robotach powinien być zgodny z ofertą

wykonawcy i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

# 4. transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona  wytyczenia i trwale oznaczy trasy przyłączy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

## 5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736, wymiary wykopów przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane, z zachowaniem wymagań określonych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Na całej długości wykopu stosować zabezpieczenie przez szalowanie ażurowe. Sposób wykonania umocnień ścian wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. W przypadku poziomu wód gruntowych powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót.

Istniejące przewody zabezpieczyć przez zabudowę rur ochronnych dwudzielnych.

Podsypkę i obsypkę przewodów wykonać piaskiem; grunt stosowany do zasypki nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu, śmieci.

Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni drogi prowadzić w uzgodnieniu z administratorem drogi. Odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni dokonać w obecności przedstawiciela administratora drogi.

## 5.3. Instalacja wody

Podstawę wytyczenia trasy stanowi dokumentacja projektowa i dokumentacja prawna.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i wodociągu źródłowego.

Przewody układać należy zgodnie z wymaganiami PN-B-19725. Połączenia rur wykonywać metodą zgrzewania doczołowego, zgodnie z PN-B-10736.

Przewody układać należy na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz w obsypce. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.

Przewód ułożyć na głębokości zapewniającej ochronę przed przemarzaniem, zgodnie z PN-81/B11

03020, ze spadkiem w kierunku sieci.

Armaturę oznakować za pomocą tabliczek, zgodnie z PN-B-09700.

Przed zasypaniem przewody poddać próbie szczelności ciśnieniem 1,0 MPa przez okres 30 minut.

Przed włączeniem do sieci przewód należy przepłukać i zdezynfekować.

## 5.4. Instalacja kanalizacji

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja projektowa i dokumentacja prawna.

Wytyczenie powinno być wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, wymiary wykopów przyjąć

zgodnie z projektem i przedmiarem robót Spadek dna wykopu winien być zgodny z projektem; w dnie wykopu należy wykonać zagłębienia pod połączenia kielichowe.

W przypadku poziomu wód gruntowych powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót.

Przewody układać należy na podsypce piaskowej. Obsypkę wykonać piaskiem ponad wierzch rury z zagęszczeniem warstwami grubości 25cm. Zasypkę wykopu do poziomu terenu wykonać gruntem rodzimym zagęszczonym warstwami grubości  30 cm. Grunt stosowany do zasypki nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu, śmieci. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.

Przewód ułożyć na głębokości zapewniającej ochronę przed przemarzaniem, zgodnie z PN-81/B-03020, ze spadkiem w kierunku odbiornika. Studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.

- Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

- Skrzynki rozsączające Azura należy posadowić w wykopie o wymiarach większych o 40cm od wielkości kompletu skrzynek rozsączających. W dnie wykopu wykonać podłoże żwirowe o głębokości 30cm, następnie ułożyć geowłókninę którą należy owinąć skrzynki i zasypać obsypką żwirową. Skrzynki należy łączyć za pomocą klipsów łączących

## 5.5. Obsługa geodezyjna

W zakres robót geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji wchodzi:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych(reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych),

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przewodów, armatury i studni rewizyjnych. Zmiany należy nanieść na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej. Inwentaryzacja powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 r. poz. 376.

# 6. kontrola jakości

Kontrola i badania przy odbiorze powinny objąć:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokość wykopu

- głębokość wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie wykopu

- rodzaj podłoża i obsypki

- rodzaj rur, kształtek i studni

- składowanie rur, kształtek i studni

- ułożenie przewodu

- zagęszczenie przewodu

- szczelność przewodu

- posadowienie i wykonanie studzienek rewizyjnych

# 7. obmiar robót

Przedmiar robót należy wykonać wg Rozporządzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).

Przedmiar robót polega na zestawieniu robót z podaniem ilości, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz spisu działów przedmiarów wg CPV.

- Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego terminie i zakresie obmierzanych robót. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna

- do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie

- w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeśli umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej.

- Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej

- i podawane w m. Objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w szt. Stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości obmierzane wagowo podawać w kg lub tonach.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ważne świadectwa badań atestujących jeśli to jest wymagane. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie Wykonawca utrzymuje w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

## 8.2. Odbiór końcowy

Końcowy odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartosci. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi.

# 9. rozliczenie robót tymczasowych i Prac 	towarzyszących

- Sposób rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących określony zostanie w umowie na wykonanie zadania między inwestorem i realizującym zamówienie.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| 3. | PN-B-10736 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania |
| 4. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły |
| 5. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| 6. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 7. | PN-B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 8. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| 9. | PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne |
| 10. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania |
| 11. | PN-83/M-74024/00 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania |
| 12. | PN-85/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych |
| 13. | PN-89/M-74091 | Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa |
| 14. | PN-EN 12201 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE) |
| 15. | ZAT/97-01-001 | Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. |
| 16 | PN-EN 1610 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych |
| 17 | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| 18 | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 19 | PN-B-12037 | Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna |
| 20 | PN-EN-295 | Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej |
| 21 | PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| 22 | PN-H-74051-00 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania |
| 23 | PN-EN 124 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością |
| 24 | PN-H-74051-02 | Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) |
| 25 | PN-H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych |
| 26 | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 27 | BN-62/6738-03,04,07 | Beton hydrotechniczny |
| 28 | PN-B-10729 | Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne |
| 29 | PN-EN 1917 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe |
| 30 | PN-B-24620 | Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno |
| 31 | PN-85/C-89205 | Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. |

## 10.2. Inne dokumenty

| 1 2 | Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. |
| --- | --- |