# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# I. OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis projektowanych instalacji

3.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne budynek boksów

3.2. Instalacja wodno-kanalizacyjne budynek kociarni

3.3. Instalacja wodno-kanalizacyjne budynek kwarantanny

3.4. Instalacja wodno-kanalizacyjne budynek wejściowy

4. Zestawienie podstawowych materiałów

III. RYSUNKI

SWC-1 – Plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej, wody, wody szarej i zewnętrznej instalacji c.o.

WK-1 – Boksy. Rzut Parteru. Instalacje wod-kan

WK -2 – Budynek kociarni. Rzut Parteru. Instalacje wod-kan

WK-3 – Kwarantanna. Rzut Parteru. Instalacje wod-kan

WK-4 – Budynek wejściowy. Rzut Parteru. Instalacje wod-kan

WK-5– Budynek wejściowy. Rzut Piętra. Instalacje wod-kan

WK-6 – Budynek wejściowy. Rzut Parteru. Instalacje wod-kan

WK-7– Budynek wejściowy. Rzut Piętra. Instalacje wod-kan

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji:

- instalacji wodnych bytowych zasilanych z przyłącza wody

- instalacji „wody szarej”

- instalacji kanalizacji sanitarnej

dla projektowanego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej.

2.	Podstawa opracowania

- Projekt budowlany obiektu

- Warunki podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych

- Obowiązujące akty prawne, przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie,

- projekt budowlano-architektoniczny obiektu,

- wytyczne Inwestora i Biura Architektonicznego,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- literatura i materiały firmowe z zakresu projektowanych instalacji,

- obowiązujące akty prawne, przepisy oraz normy:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dn. 25.02.2015 r. opracowany na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami – tekst jednolity, uwzględniający obowiązujące  przepisy wg stanu na dzień 01.01.2014 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dziennik Ustaw z 03.06.2014 r. poz. 888, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 2012 Nr 81, poz. 462) wraz ze zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.03.2007 r. i 06.09.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 Nr 49, poz. 330; Dz. U. 2008 Nr 108, poz. 690; Dz. U. 2011 Nr 173, poz. 1034),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826) wraz ze zmianą Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1109

| PN-EN 12599:2002 wraz ze zmianą AC:2004 |  |  | Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN-B-03420:1976 |  |  | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego |  |  |
| PN-B-03421:1978 |  |  | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi |  |  |
| PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az 3:2000 |  |  | Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania |  |  |
| PN-EN 1507:2007 |  |  | Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności |  |  |
| PN-B-02151/02:1987 |  |  | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach |  |  |
| PN-EN 12599:2013-04 |  |  | Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji |  |  |
|  | PN-EN 378- części 1,2,3 Styczeń 2002 |  | Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska |  |  |
|  | PN-B-10425:1989 | Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły |  |  |  |
|  | PN-C-04607:1993 | Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody |  |  |  |
|  | PN-H-74200:1998 |  | Rury stalowe ze szwem gwintowane |  |  |
|  | PN-N-01270-03:1970 | Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników |  |  |  |
|  | PN-EN 12831:2006 |  | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego |  |  |
|  | PN-B-02403:1982 |  | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne |  |  |
|  | PN-EN ISO 6946:2008 |  | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania |  |  |
|  | PN-EN ISO 13370 |  | Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania |  |  |
|  | PN-B-02411:1987 |  | Ogrzewnictwo. Kotłownie na paliwo stałe. Wymagania |  |  |
|  | PN-B-02413:1991 |  | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania |  |  |
|  | PN-B-02414:1999 |  | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania |  |  |
|  | PN-B-02420:1991 |  | Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania |  |  |
|  | PN-B-01706:1992 |  | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu |  |  |
|  | PN-EN 1717:2003 |  | Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny |  |  |
|  | PN-EN 12056-1:2002 |  | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. |  |  |
|  | PN-EN 12056-2:2002 |  | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. |  |  |
|  | PN-EN 12056-3:2002 |  | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Warszawa 2002 |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2. Warszawa 2001 |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Warszawa 2003 |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7. Warszawa 2003 |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12. Warszawa 2006 |  |  |

Niezbędne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym w biurze architektonicznym.

3. Opis projektowanych instalacji

Obiekt

Projektowane schronisko dla bezdomnych zwierząt składa się z:

- dwukondygnacyjnego budynku wejściowego (pomieszczenia biurowe, socjalne z sanitariatami, sala konferencyjna, szpital dla zwierząt, komunikacja)

- jednokondygnacyjnego budynku boksów (boksy dla psów z wybiegami, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne, pomieszczenia techniczne i magazynowe, kotłownia, komunikacja)

- jednokondygnacyjnego budynku kociarni (boksy dla kotów z wybiegami, pomieszczenie gospodarcze, komunikacja)

- jednokondygnacyjnego budynku kwarantanny (boksy dla psów i kotów, pomieszczenie socjalne, komunikacja).

W budynkach zaprojektowano instalacje wodne bytowe zasilane z sieci wody, instalacje wody szarej na potrzeby zmywania powierzchni zajmowanych przez zwierzęta, instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzane do szamb oraz do przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo zaprojektowano instalacje c.w.u. oraz cyrkulacji na potrzeby części budynku boksów oraz budynku wejściowego. W pozostałych obiektach podgrzew c.w.u. będzie realizowany miejscowo w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach wody.

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody stanowi odrębną dokumentację projektową wykonywaną przez inną jednostkę projektową.

Projekt zewnętrznej instalacji wody szarej oraz zewnętrznej instalacji wodnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do szamb stanowi odrębny tom niniejszej dokumentacji projektowej.

W ramach niniejszego opracowania należy wykonać odcinki w gruncie

Zapotrzebowanie na wodę

Ogólne zapotrzebowanie na wodę obiektu wynosi: 39,74 m3/dobe

Bilans sporządzono przyjmując zgodnie z Dz.U. nr 8 poz. 70 z 2002r.:

- 60 l/dobę na pracownika fizycznego

- 30 l/dobę na pracownika biurowego

- 40 l/ dobę na zwierzę

Przewody wodne

Przewody rozdzielcze, podejścia do przyborów oraz piony instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji projektuje się z rur wielowarstwowych PE, stabilizowanych wkładką aluminiową. Główne przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić w przestrzeni międzystropowej.

Dla zawieszenia rur proponuje się stosować zawiesia z wkładką elastyczną. Do kompensacji wydłużeń cieplnych przewiduje się kompensację naturalną wykorzystującą załamania tras przewodów.

Rury należy zaizolować zimnochronnie otuliną aby nie występowała kondensacja pary wodnej na ich powierzchni oraz zaizolowanych cieplnie izolacją o grubości zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi

Instalacja zasilająca poszczególne przybory w sanitariatach prowadzona będzie w bruzdach ściennych lub pod obudową. Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów wraz z otuliną izolacyjną.

Na podejściach do przyborów przewidziano montaż kulowych zaworów odcinających.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych wypełnionych niepalnym plastycznym materiałem uszczelniającym. Końce rur należy wyprowadzić poza obrys przegrody i zabezpieczyć masą elastyczną.

Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych wypełnionych niepalnym plastycznym materiałem uszczelniającym. Końce rur ochronnych należy wyprowadzić poza obrys przegrody i zabezpieczyć masą elastyczną.

Instalację odprowadzenia skroplin wykonać należy z rur z PE lub z rur PVC. Przewody prowadzić należy ze spadkiem min.0,5 %.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych wypełnionych niepalnym plastycznym materiałem uszczelniającym.

W przypadku przewodów prowadzonych w wylewce pozostawić nad górną powierzchnia przewodu min. 4cm wylewki i zazbroić ja siatką.

Wszystkie elementy instalacji należy montować zgodnie z wytycznymi producentów rur.

Przewody kanalizacji sanitarnej

Instalacje podposadzkowe należy wykonać z rur do instalacji zewnętrznych, natomiast nadposadzkowe w szachtach i bruzdach ściennych oraz podłogowych – z rur PCV do instalacji wewnętrznych łączonych kielichowo. Zmiany kierunku trasy wykonać kolanami i trójnikami 45.

W przypadku przewodów prowadzonych w wylewce (odprowadzenie ścieków z wpustów) pozostawić nad górną powierzchnia przewodu min. 4cm wylewki i zazbroić ja siatką.

Przybory sanitarne

Należy zastosować przybory wyspecyfikowane w zestawieniu materiałów. Dla zlewozmywaków zastosować baterie z wyciąganą wylewką.

  - Instalacje wodno-kanalizacyjne budynku boksów

Instalacja wody bytowej

W budynku przewidziano zasilanie wodą bytową z przyłącza przyborów znajdujących się w sanitariatach. Przewody wodne prowadzić pod sufitem i w bruzdach ściennych w izolacji cieplnej.

C.w.u. będzie przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczach elektrycznych w części budynku z boksami oraz w kotłowni dla części budynku przyległej do kotłowni.

Instalacja wody szarej

Na potrzeby zmywania powierzchni zajmowanych przez zwierzęta przewidziano układ zaworów czerpalnych działający w oparciu o „wodę szarą” odzyskiwaną z deszczówki zbieranej z dachów obiektów schroniska. Przewody „wody szarej” należy prowadzić pod stropem, następnie wykonywać piony na wysokość ok. 0,4-0,6m nad poziom podłogi i zasilać zawory czerpalne ze złączką do węża elastycznego. Budynek posiada cztery podłączenia „wody szarej”.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne ujmowane będą z przyborów w sanitariatach oraz z odwodnień liniowych projektowanych w boksach dla zwierząt oraz na ich wybiegach. Odwodnienia liniowe należy wykonać o wymiarach podanych na rysunkach, zwieńczenie wykonać jako żeliwne zamykane, zapewnić spadek dna w kierunku dolnego odpływu min. 1%.

Ścieki sanitarne dalej będą kierowane do przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z odrębnym tomem niniejszego opracowania.

  - Instalacje wodno-kanalizacyjne budynku kociarni

Instalacja wody bytowej

W budynku przewidziano zasilanie wodą bytową z przyłącza przyborów znajdujących się w sanitariacie. Przewody wodne prowadzić pod sufitem i w bruzdach ściennych w izolacji cieplnej.

C.w.u. będzie przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczu elektrycznym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne ujmowane będą z przyborów w sanitariatach oraz z odwodnień liniowych projektowanych w boksach dla zwierząt oraz na ich wybiegach. Odwodnienia liniowe należy wykonać o wymiarach podanych na rysunkach, zwieńczenie wykonać jako żeliwne zamykane, zapewnić spadek dna w kierunku dolnego odpływu min. 1%.

Ścieki sanitarne dalej będą kierowane do przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z odrębnym tomem niniejszego opracowania.

  - Instalacje wodno-kanalizacyjne budynku kwarantanny

Instalacja wody bytowej

W budynku przewidziano zasilanie wodą bytową z przyłącza przyborów znajdujących się w sanitariatach. Przewody wodne prowadzić pod sufitem i w bruzdach ściennych w izolacji cieplnej.

C.w.u. będzie przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczu elektrycznym.

Instalacja wody szarej

Na potrzeby zmywania powierzchni zajmowanych przez zwierzęta przewidziano układ zaworów czerpalnych działający w oparciu o „wodę szarą” odzyskiwaną z deszczówki zbieranej z dachów obiektów schroniska. Przewody „wody szarej” należy prowadzić pod stropem, następnie wykonywać piony na wysokość ok. 0,4-0,6m nad poziom podłogi i zasilać zawory czerpalne ze złączką do węża elastycznego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne ujmowane będą z przyborów w sanitariatach oraz z odwodnień liniowych projektowanych w boksach dla zwierząt oraz na ich wybiegach. Odwodnienia liniowe należy wykonać o wymiarach podanych na rysunkach, zwieńczenie wykonać jako żeliwne zamykane, zapewnić spadek dna w kierunku dolnego odpływu min. 1%.

Ścieki sanitarne (jako zagrożone występowaniem niezmetabolizowanych farmaceutyków oraz pasożytów, bakterii, wirusów itp. )dalej będą kierowane do szamba zgodnie z odrębnym tomem niniejszego opracowania.

  - Instalacje wodno-kanalizacyjne budynku wejściowego

Instalacja wody bytowej

W budynku przewidziano zasilanie wodą bytową z przyłącza przyborów znajdujących się w sanitariatach. Przewody wodne prowadzić pod sufitem i w bruzdach ściennych w izolacji cieplnej.

C.w.u. będzie przygotowywana w kotłowni i dostarczana przewodami instalacji zewnętrznej objętej odrębnym tomem opracowania.

Instalacja wody szarej

Na potrzeby zmywania powierzchni zajmowanych przez zwierzęta przewidziano układ zaworów czerpalnych działający w oparciu o „wodę szarą” odzyskiwaną z deszczówki zbieranej z dachów obiektów schroniska. Przewody „wody szarej” należy prowadzić pod stropem, następnie wykonywać piony na wysokość ok. 0,4-0,6m nad poziom podłogi i zasilać zawory czerpalne ze złączką do węża elastycznego. Instalację „wody szarej” przewidziano dla szpitala dla zwierząt.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne ujmowane będą z przyborów w sanitariatach oraz z odwodnień liniowych projektowanych w boksach dla zwierząt oraz na ich wybiegach. Odwodnienia liniowe należy wykonać o wymiarach podanych na rysunkach, zwieńczenie wykonać jako żeliwne zamykane, zapewnić spadek dna w kierunku dolnego odpływu min. 1%.

Ścieki sanitarne  z sanitariatów dalej będą kierowane do przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z odrębnym tomem niniejszego opracowania.

Ścieki ujmowane z pomieszczeń szpitala kierowane będą odrębną instalacją do szamba projektowanego odrębnym tomem niniejszego orpacowania.

- Zestawienie podstawowych materiałów

DZIAŁ: BUDYNEK WEJŚCIOWY

PODDZIAŁY:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ BUDYNEK WEJŚCIOWY

|  | Rura kielichowa PVC klasy S z litą ścianką 110 x 3,2 | 18,5 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kielichowa PVC klasy N z litą ścianką 160 x 4,0 | 106 m |  |
|  | Kształtki PVC kielichowe | wg rysunków |  |
|  | Obsypka i podsypka piaskowa (0,2 i 0,3m) | 124,5m |  |
|  | Rura PCV 110 | 65 m |  |
|  | Rura PVC 75 | 21 m |  |
|  | Rura PCV 50 | 38 m |  |
|  | Rewizja na pion 110 | 10 szt. |  |
|  | Rewizja na pion 75 | 2 szt. |  |
|  | Rura wywiewna 110 | 10 szt. |  |
|  | Rura wywiewna 75 | 1 szt. |  |
|  | Kratka kontaktowa 14x14cm | 1 szt. |  |
|  | Zawór napowietrzający na rurę 75 | 1 szt. |  |
|  | Wpust podłogowy z zamknięciem szczelnym antyzapachowym | 5 szt. |  |
|  | Pisuar z syfonem i stelażem | 1 kpl. |  |
|  | Brodzik prostokątny 0,9x0,9m z syfonem oraz drzwiami łamanymi | 8 kpl. |  |
|  | umywalka ceramiczna 45cm z odpływem górnym i baterią stojącą. Syfon ze stali nierdzewnej lub chromowany stelaż podtynkowy | 4 kpl. |  |
|  | umywalka ceramiczna 45cm z odpływem górnym i baterią stojącą. Syfon ze stali nierdzewnej lub chromowany z napowietrzaczem stelaż podtynkowy | 2 kpl. |  |
|  | umywalka ceramiczna 45cm z odpływem górnym i baterią stojącą. Syfon ze stali nierdzewnej lub chromowany umywalka do montażu na szafce | 10 kpl. |  |
|  | umywalka ceramiczna 45cm z odpływem górnym i baterią stojącą. Syfon ze stali nierdzewnej lub chromowany umywalka do montażu na szafce | 2 kpl. |  |
|  | umywalka ceramiczna 60cm dla niepełnosprawnych z odpływem górnym i baterią . Syfon ze stali nierdzewnej lub chromowany wykonanie dla umywalek dla niepełnosprawnych, z napowietrzaczem stelaż podtynkowy | 1 kpl. |  |
|  | Miska ustępowa podwieszana + stelaż | 8 kpl. |  |
|  | Miska ustępowa podwieszana dla niepełnosprawnych + stelaż | 1 kpl. |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy prostokątny z ociekaczem i syfonem do montażu na szafce | 2 kpl. |  |
|  | Rura ochronna 250 L=1,5m | 2 szt. |  |
|  | Rura ochronna 160 L=0,6m | 7 szt. |  |
|  | Rura ochronna 110 L=0,6m | 2 szt. |  |
|  | Przejście szczelne przez dach na rurę 110 | 7 szt. |  |
|  | Przejście szczelne przez dach na rurę 75 | 2 szt. |  |
|  | Rewizja na pion 110 | 9 szt. |  |
|  | Rewizja na pion 75 | 2 szt. |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne | 11 szt. |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODNYCH BUDYNEK WEJŚCIOWY

|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 50 + kształtki, łączniki i obejmy + izolacja PE 25mm | 15 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 40 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 25mm | 15 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 32 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 25mm | 4 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 25 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 25mm | 62,5 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 20 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 25mm | 58 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 16 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 25mm | 110,5 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 50 + kształtki, łączniki i obejmy + izolacja PE 9mm | 15 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 40 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 8 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 32 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 15 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 25 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 64 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 20 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 18 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 16 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 22,5 m |  |
|  | Zawór odcinający ze spustem DN40 | 2 szt. |  |
|  | Zawór odcinający ze spustem DN32 | 1 szt. |  |
|  | Zawór odcinający ze spustem DN25 | 6 szt. |  |
|  | Zawór odcinający ze spustem DN20 | 19 szt. |  |
|  | Zawór odcinający ze spustem DN15 | 22 szt. |  |
|  | Zawór podpionowy instalacji cyrkulacyjnej DN20 | 2 szt. |  |
|  | Zawór podpionowy instalacji cyrkulacyjnej DN15 | 6 szt. |  |
|  | Zawór do pisuaru ½” | 1 szt. |  |
|  | Zawór do spłuczki ½” | 12 szt. |  |
|  | Rura ochronna 50 L=0,5m | 4 szt. |  |
|  | Rura ochronna 200 L=0,5m | 3 szt. |  |
|  | Rura ochronna 250 L=0,5m | 1 szt. |  |
|  | Rura ochronna 300 L=0,5m | 3 szt. |  |
|  | Rura ochronna 225 L=0,7m | 1 szt. |  |
|  | Stelaż do baterii natryskowej | 8 szt. |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne | 14 szt. |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODY SZAREJ BUDYNEK WEJŚCIOWY

|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 32 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 16 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 25 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 26 m |  |
|  | Zawór odcinający DN25 | 1 szt. |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża elastycznego DN20 | 5 szt. |  |
|  | Rura ochronna 50 L= 0,5m | 6 szt. |  |
|  | Rura ochronna 75 L= 0,5m | 2 szt. |  |

DZIAŁ: BUDYNEK BOKSÓW

PODDZIAŁY:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ BUDYNEK BOKSÓW

|  | Rura kielichowa PVC klasy S z litą ścianką  110 x 3,2 | 26 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kielichowa PVC klasy N z litą ścianką  160 x 4,0 | 14 m |  |
|  | Kształtki PVC kielichowe | wg rysunków |  |
|  | Obsypka i podsypka piaskowa (0,2 i 0,3m) | 27 m |  |
|  | Rura PCV  110 | 13 m |  |
|  | Rura PVC  75 | 7 m |  |
|  | Rura PCV  50 | 19 m |  |
|  | Rewizja na pion 110 | 3 szt. |  |
|  | Rewizja na pion  75 | 2 szt. |  |
|  | Rura wywiewna 110 | 3 szt. |  |
|  | Rura wywiewna  75 | 2 szt. |  |
|  | Wpust podłogowy z zamknięciem szczelnym antyzapachowym | 2 szt. |  |
|  | umywalka ceramiczna 45cm z odpływem górnym i baterią stojącą. Syfon ze stali nierdzewnej lub chromowany stelaż podtynkowy | 4 kpl. |  |
|  | Miska ustępowa podwieszana + stelaż | 3 kpl. |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy prostokątny z ociekaczem i syfonem do montażu na szafce | 4 kpl. |  |
|  | Rura ochronna 250 L=1,5m | 1 szt. |  |
|  | Przejście szczelne przez dach na rurę 110 | 3 szt. |  |
|  | Przejście szczelne przez dach na rurę 75 | 2 szt. |  |
|  | Rewizja na pion 110 | 3 szt. |  |
|  | Rewizja na pion 75 | 2 szt. |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne | 5 szt. |  |
|  | Odwodnienie liniowe L=2,9m szerokość 0,2m głębokość 0,15m z podejściem dolnym i rusztem żeliwnym | 44 kpl. |  |
|  | Odwodnienie liniowe L=2,4m szerokość 0,2m głębokość 0,15m z podejściem dolnym i rusztem żeliwnym | 3 kpl. |  |
|  | Odwodnienie liniowe L=4,0m szerokość 0,2m głębokość 0,15m z podejściem dolnym i rusztem żeliwnym | 1 kpl. |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODNYCH BUDYNEK BOKSÓW

|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 32 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 130 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 25 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 86 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 20 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 142,5 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 16 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 4 m |  |
|  | Zawór odcinający ze spustem DN20 | 5 szt. |  |
|  | Zawór do spłuczki ½” | 3 szt. |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża elastycznego DN15 | 2 szt. |  |
|  | Rura ochronna 63 L=0,5m | 4 szt. |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne | 5 szt. |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODY SZAREJ BUDYNEK BOKSÓW

|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 40 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 48 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 32 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 40 m |  |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 25 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 568 m |  |
|  | Zawór odcinający DN25 | 1 szt. |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża elastycznego DN20 | 44 szt. |  |
|  | Rura ochronna 150 L= 0,5m | 2 szt. |  |

DZIAŁ: BUDYNEK KWARANTANNY

PODDZIAŁY:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ BUDYNEK KWARANTANNY

|  | Rura kielichowa PVC klasy S z litą ścianką  110 x 3,2 | 19 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kształtki PVC kielichowe | wg rysunków |  |
|  | Obsypka i podsypka piaskowa (0,2 i 0,3m) | wg rysunków |  |
|  | Rura PCV  50 | 2 m |  |
|  | Rura PVC  75 | 8 m |  |
|  | Rewizja na pion  75 | 2 szt. |  |
|  | Rura wywiewna  75 | 2 szt. |  |
|  | Przejście szczelne przez dach na rurę  75 | 2 szt. |  |
|  | Kolano 87st. PCV  110 | 19 szt. |  |
|  | Odwodnienie liniowe L=2,9m szerokość 0,2m głębokość 0,15m z podejściem dolnym i rusztem żeliwnym | 19 kpl. |  |
|  | Wpust podłogowy z zamknięciem szczelnym antyzapachowym | 1 szt. |  |
|  | Zlewozmywak jednokomorowy prostokątny ze stelażem i syfonem | 1 kpl. |  |
|  | Zlewozmywak dwukomorowy prostokątny ze stelażem i syfonem | 1 kpl. |  |
|  | Rura ochronna 250 L=1,5m | 1 szt. |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODNYCH BUDYNEK KWARANTANNY

|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 25 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 12 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zawór odcinający ze spustem DN20 | 2 szt. |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża elastycznego DN15 | 2 szt. |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką | 2 szt. |  |
|  | Elektryczny pojemnościowy podumywalkowy podgrzewacz wody 30l, Nel=1,5kW z wężami podłączeniowymi, zaworami odcinającymi oraz zaworem bezpieczeństwa | 2 kpl |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODY SZAREJ BUDYNEK KWARANTANNY

|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 32 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 30 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 25 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 23 m |  |
|  | Zawór odcinający DN25 | 1 szt. |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża elastycznego DN20 | 6 szt. |  |
|  | Rura ochronna 150 L= 0,5m | 2 szt. |  |

DZIAŁ: BUDYNEK KOCIARNI

PODDZIAŁY:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ BUDYNEK KOCIARNI

|  | Rura kielichowa PVC klasy S z litą ścianką  110 x 3,2 | 3 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kielichowa PVC klasy N z litą ścianką  160 x 4,0 | 1 m |  |
|  | Kształtki PVC kielichowe | wg rysunków |  |
|  | Obsypka i podsypka piaskowa (0,2 i 0,3m) | wg rysunków |  |
|  | Rura PCV  50 | 1 m |  |
|  | Odwodnienie liniowe L=2,0m szerokość 0,2m głębokość 0,15m z podejściem dolnym i rusztem żeliwnym | 6 kpl. |  |
|  | Wpust podłogowy z zamknięciem szczelnym antyzapachowym | 1 szt. |  |
|  | Zlewozmywak jednokomorowy prostokątny ze stelażem i syfonem | 1 kpl. |  |
|  | Rura ochronna 250 L=1,5m | 1 szt. |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODNYCH BUDYNEK KOCIARNI

|  | Rura PE do wody łączona na zacisk 25 + kształtki, łączniki i obejmy+ izolacja PE 9mm | 4 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zawór odcinający ze spustem DN20 | 1 szt. |  |
|  | Zawór czerpalny ze złączką do węża elastycznego DN15 | 1 szt. |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką | 1 szt. |  |
|  | Elektryczny pojemnościowy podumywalkowy podgrzewacz wody 30l, Nel=1,5kW z wężami podłączeniowymi, zaworami odcinającymi oraz zaworem bezpieczeństwa | 1 kpl |  |