# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# I. OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis projektowanych instalacji

4. Zestawienie podstawowych materiałów

III. RYSUNKI

P-1 – Plan sytuacyjny.

COZ1 – Profil instalacji C.O. i C.W.U.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji zewnętrznych:

- C.o. – doprowadzenie czynnika grzewczego z kotłowni do obiektów schroniska

- instalacji c.w.u. i cyrkulacji – doprowadzenie z kotłowni do części obiektów schroniska

dla projektowanego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej.

2.	Podstawa opracowania

- Projekt budowlany obiektu

- Warunki podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych

- Obowiązujące akty prawne, przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie,

- projekt budowlano-architektoniczny obiektu,

- wytyczne Inwestora i Biura Architektonicznego,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- literatura i materiały firmowe z zakresu projektowanych instalacji,

- obowiązujące akty prawne, przepisy oraz normy:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dn. 25.02.2015 r. opracowany na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami – tekst jednolity, uwzględniający obowiązujące  przepisy wg stanu na dzień 01.01.2014 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dziennik Ustaw z 03.06.2014 r. poz. 888, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 2012 Nr 81, poz. 462) wraz ze zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.03.2007 r. i 06.09.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 Nr 49, poz. 330; Dz. U. 2008 Nr 108, poz. 690; Dz. U. 2011 Nr 173, poz. 1034),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826) wraz ze zmianą Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1109

| PN-EN 12599:2002 wraz ze zmianą AC:2004 |  |  | Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN-B-03420:1976 |  |  | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego |  |  |
| PN-B-03421:1978 |  |  | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi |  |  |
| PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az 3:2000 |  |  | Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania |  |  |
| PN-EN 1507:2007 |  |  | Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności |  |  |
| PN-B-02151/02:1987 |  |  | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach |  |  |
| PN-EN 12599:2013-04 |  |  | Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji |  |  |
|  | PN-EN 378- części 1,2,3 Styczeń 2002 |  | Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska |  |  |
|  | PN-B-10425:1989 | Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły |  |  |  |
|  | PN-C-04607:1993 | Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody |  |  |  |
|  | PN-H-74200:1998 |  | Rury stalowe ze szwem gwintowane |  |  |
|  | PN-N-01270-03:1970 | Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników |  |  |  |
|  | PN-EN 12831:2006 |  | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego |  |  |
|  | PN-B-02403:1982 |  | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne |  |  |
|  | PN-EN ISO 6946:2008 |  | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania |  |  |
|  | PN-EN ISO 13370 |  | Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania |  |  |
|  | PN-B-02411:1987 |  | Ogrzewnictwo. Kotłownie na paliwo stałe. Wymagania |  |  |
|  | PN-B-02413:1991 |  | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania |  |  |
|  | PN-B-02414:1999 |  | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania |  |  |
|  | PN-B-02420:1991 |  | Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania |  |  |
|  | PN-B-01706:1992 |  | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu |  |  |
|  | PN-EN 1717:2003 |  | Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny |  |  |
|  | PN-EN 12056-1:2002 |  | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. |  |  |
|  | PN-EN 12056-2:2002 |  | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. |  |  |
|  | PN-EN 12056-3:2002 |  | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Warszawa 2002 |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2. Warszawa 2001 |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Warszawa 2003 |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7. Warszawa 2003 |  |  |
|  | Wymagania techniczne COBRTI Instal |  | Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12. Warszawa 2006 |  |  |

Niezbędne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym w biurze architektonicznym.

3. Opis projektowanych instalacji

Obiekt

Projektowane schronisko dla bezdomnych zwierząt składa się z:

- dwukondygnacyjnego budynku wejściowego (pomieszczenia biurowe, socjalne z sanitariatami, sala konferencyjna, szpital dla zwierząt, komunikacja)

- jednokondygnacyjnego budynku boksów (boksy dla psów z wybiegami, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne, pomieszczenia techniczne i magazynowe, kotłownia, komunikacja)

- jednokondygnacyjnego budynku kociarni (boksy dla kotów z wybiegami, pomieszczenie gospodarcze, komunikacja)

- jednokondygnacyjnego budynku kwarantanny (boksy dla psów i kotów, pomieszczenie socjalne, komunikacja).

Obiekt ogrzewany będzie przez kotłownię węglową, c.w.u. dla budynku wejściowego oraz części budynku boksów będzie przygotowana w kotłowni, następnie transportowana przewodami stalowymi preizolowanymi do poszczególnych zasilanych obiektów.

Przewody cieplne

Wykonanie projektowanego przyłącza przewiduje się np. wg technologii firmy ZPU MIĘDZYRZECZ.

W technologii tej przyjęto wykonanie przyłącza wg systemu stałego, z rura przewodową ze stali.

Zastosować rury preizolowane w płaszczu ochronnym . Wykonać instalację sygnalizacji zawilgocenia.

Kompensacja wydłużeń

Samokompensację wydłużeń ciepłociągu zapewni zastosowane długości ramion układów L umożliwiają (zgodnie z wytycznymi producenta). Obliczeń wydłużeń cieplnych dokonano względem punktów stałych ciepłociągu .

Prowadzenie przewodów

Trasy prowadzenia przewodów pokazano na planie sytuacyjnym i profilach. Należy zachować zagłębienie pokazane na rysunkach. Przed rozpoczęciem montażu zweryfikować rzędne terenu.

Na przejściach przez podłogi budynków zastosować punkty stałe, przejścia wykonać w rurach ochronnych z przejściami szczelnymi.

Zmiany kierunków tras wykonywać kolanami preizolowanymi 90, zabezpieczonymi poduszkami kompensacyjnymi typu B po zewnętrznych stronach kolan.

Wykopy oszalować i przewidzień ich odwodnienie w trakcie prowadzenia prac montażowych.

Wszystkie elementy instalacji należy montować zgodnie z wytycznymi producentów rur.

Wykopy

Wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane i odwadniane. Rurociągi posadawiać na podsypce piaskowej grubości 0,2m. Zastosować obsypkę gr. 0,3m Dalej rurociąg obsypywać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i twardych elementów zagęszczając warstwowo do 98% w skali Proctora.

Parametry wody grzewczej: 70/50C

- Zestawienie podstawowych materiałów

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.

| MONTAŻE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA ZEWNĘTRZNE CO |  |  |  |
|  | Rura preizolowana stalowa DN25/90 | 79,0 m |  |
|  | Rura preizolowana stalowa DN32/110 | 263,0 m |  |
|  | Rura ochronna 160 | 8 szt. |  |
|  | Przejście szczelne (punkt stały) przez podłogę na rurę 160 | 8 szt. |  |
|  | Kolano DN25/90 90st. | 4 szt. |  |
|  | Kolano DN32/110 90st. | 18 szt. |  |
|  | Zawór odcinająco-spustowy DN25 | 4 szt. |  |
|  | Zawór odcinająco-spustowy DN32 | 8 szt. |  |
|  | Poduszki kompensacyjne L=1,0m | 56 szt. |  |
|  | Wykopy wąsko przestrzenne pod rurociąg (grunt gliniasty) | 166,5m |  |
|  | Odwodnienie wykopów | 166,5m |  |
|  | Obsypka i podsypka piaskowa (po 30cm grubości) | 166,5m |  |
|  | Płukanie sieci | 166,5m |  |
|  | Próba szczelności na zimno | 166,5m |  |
|  | Próba szczelności na gorąco | 166,5m |  |

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CWU I CYRKULACJI

| MONTAŻE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA ZEWNĘTRZNE C.W.U. I CYRKULACJI |  |  |  |
|  | Rura preizolowana stalowa DN40/110 | 104,0 m |  |
|  | Rura preizolowana stalowa DN32/110 | 104,0 m |  |
|  | Rura ochronna 160 | 4 szt. |  |
|  | Przejście szczelne (punkt stały) przez podłogę na rurę 160 | 4 szt. |  |
|  | Kolano DN40/110 90st. | 6 szt. |  |
|  | Kolano DN32/110 90st. | 6 szt. |  |
|  | Zawór odcinająco-spustowy DN40 | 2 szt. |  |
|  | Zawór odcinająco-spustowy DN32 | 2 szt. |  |
|  | Poduszki kompensacyjne L=1,0m | 24 szt. |  |
|  | Płukanie sieci | 104,0 m |  |
|  | Próba szczelności na zimno | 104,0 m |  |
|  | Próba szczelności na gorąco | 104,0 m |  |