WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE  KOTŁOWNIA.

CPV 45331110-0

CPV 45317100-3

CPV 45330000-9

CPV 45331000-6

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z modernizacją kotłowni wodnej niskotemperaturowej dla istniejącego budynku Przedszkola nr 39 w Zabrzu przy ul. Księcia Henryka Pobożnego 53.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkcie 1.1. Zakres specyfikacji obejmuje montaż kotła wraz z armaturą i urządzeniami towarzyszącymi, instalacją odprowadzania spalin, uzdatniania wody, wentylacji kotłowni i zasilania palnika gazem.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkcie 1.1. W zakresie instalacji technologicznej kotłowni niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż kotła i urządzeń towarzyszących,

- montaż armatury,

- montaż rurociągów

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja działania kotłowni

## 1.4. Ogólne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Inżyniera i projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988.

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową , ST i

poleceniami Inżyniera . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne” .

# 2. MATERIAŁY

UWAGA :

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zastosowanie produktów (wyrobów) innych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych i fizycznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-S-00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 2.

- przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [ l ], stosować wyroby budowlane,

które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z

[10] + akty wykonawcze,

- zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane -

inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty świadczące

o dopuszczeniu do obrotu wyrobów budowlanych, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów,

a po zakończeniu procesu budowy, przekazać inwestorowi.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez

podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia

mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i

wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania

wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

## 4.3. Transport armatury i urządzeń

Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Montaż urządzeń, wykonanie instalacji

- instalacja powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano,

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

-bezpieczeństwa konstrukcji,

-bezpieczeństwa pożarowego,

-bezpieczeństwa użytkowania,

-odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska,

-ochrony przed hałasem i drganiami,

-oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

- instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań

przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo

Budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- w budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, zgodnie

z §2 ust.2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań wymienionych jw. jest możliwe także w inny sposób,

stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy

budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,

odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy,

- ponadto, zgodnie z art.5 ust.l ustawy [1], instalacja powinna być wykonana przy wzięciu pod uwagę

przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania,

zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym

zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych

użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art.7 ust.3 ustawy Prawo

Budowlane [1] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a także zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.

## 5.3.Rurociągi.

### 5.3.1.wymagania ogólne:

1.układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity, a ponadto zapewnić

możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków,

2.podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić:

swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu,

takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia, (np.na pompy),

możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych podpór,

wykonanie właściwej izolacji cieplnej

amortyzację drgań powstałych w wyniku pracy układu - poprzez instalację zawiesi i uchwytów wyłącznie z

izolacją akustyczną, (gumową wkładką),

przejścia przez strefy pożarowe w odpowiednich zabezpieczeniach, o odpowiedniej odporności - wg projektu.

### 5.3.2.prowadzenie przewodów.

- przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań

przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów

możliwość odpowietrzania instalacji, dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli

prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez

przedmuchanie sprężonym powietrzem,

- przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach

stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w

odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury,

- przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali

węglowej zwykłej) i cieplnej,

- nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych,

- przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle,

- przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na

kondygnację,

- oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8cm

(±0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40, odległość miedzy przewodami pionu o większej

średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów,

- przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla

patrzącego na ścianę),

- w przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony

pomieszczenia,

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie

dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi),

- przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych,

- rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy sumie

wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego

średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego

co najmniej o 10%.

## 5.4. Montaż kotłów i urządzeń towarzyszących.

1.Kocioł należy ustawić na posadzce w miejscu wskazanym w projekcie. Dostarczone części należy wraz z osprzętem poddać oględzinom zewnętrznym. Należy zwrócić uwagę na kompletność oprzyrządowania, tabliczek firmowych i kompletność dokumentacji.

2.Kotły dostarczane na miejsce zabudowy w elementach przeznaczonych do montażu:

a. montaż kotłów i urządzeń pomocniczych należy prowadzić wg technologii montażu ustalającej kolejno

czynności, sprzęt dźwigowy, oprzyrządowanie, etc.

b. spawanie elementów kotła należy prowadzić w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej od 0°C,

c. przy montażu kotła należy zwróci uwagę na:

czystość wszystkich elementów, (przelotowość rur), stan kocówek do spawania lub rozwalcowania, zachowanie wymiarów i kształtu, stan montażu konstrukcji nośnej pozwalającej na jej obciążenie,

e. po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. po pozytywnej próbie wodnej można przystąpić

do prac przy izolacji.

## 5.5. Montaż pomp.

### 5.5.1. wymagania ogólne:

- odcinki przewodów przyłączonych do pomp należy tak umocować, aby siły pochodzące od ciężaru, ugięcia i

wydłużenia przewodów nie były przenoszone na urządzenie, montaż rurociągów zaczynać od pomp,

- w przypadku gdy w miejscu przejścia rurociągu przez ścianę znajduje się punkt stały, tuleja ochronna powinna

być zakończona kołnierzami umieszczonymi po obu stronach przegrody,

- rurociągi mocować za pomocą uchwytów antywibracyjnych, a połączenia z instalacją poprzez króćce

amortyzacyjne, pomiędzy rurą a uchwytem daje się podkładkę z materiału elastycznego, np. z gumy, a

przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurą wypełnić materiałem tłumiącym drgania,

- wszystkie rurociągi powinny przylegać do wsporników i być ściśle zamocowane,

- rurociągi po zamocowaniu oczyścić, odtłuścić i pokryć farbą miniową, a po wyschnięciu farbą olejną

powierzchniową.

### 5.5.2. materiały:

- rurociągi pomp instalacji ogrzewczej wykonać z rur stalowych ze szwem,

- uszczelnienia dostosować do parametrów przepływającego czynnika,

- armatura powinna posiadać niezbędne dopuszczenia i zaświadczenia producenta o jakości oraz świadectwo

badania szczelności na ciśnienie próbne=1,5×ciśnienia nominalnego,

- przed montażem armaturę starannie oczyścić.

### 5.5.3. montaż:

- pompy hermetyczne należy instalować na prostym odcinku przewodu (króćce wlotowy i wylotowy) w jednej osi,

wspólnej z osią rurociągu,

- pompy należy mocować za pomocą kołnierzy lub kołnierzowych połączeń amortyzujących drgania, tak by oś

silnika była w położeniu poziomym, dla pomp o rozwiązaniu konstrukcyjnym dopuszczającym pionowy montaż

silnika, należy pamiętać by silnik znajdował się nad pompą,

- rurociąg po obu stronach pompy, za odcinającymi zaworami, należy umocować do ścian przy zastosowaniu

uchwytów, lub wsporników stosowanych do mocowania rur,

- włączanie i wyłączanie pomp winno odbywać się automatycznie, ich praca winna być sterowana niezależnymi

czujnikami,

- pompy winny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające ich włączenie w przypadku braku czynnika.

### 5.5.4. badania:

- uruchomienie pompy należy przeprowadzić w następującej kolejności:

A. sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych,

B. zalać pompę i przewód ssący wodą, a następnie odpowietrzyć,

C. sprawdzić czy nie ma przecieków,

D. sprawdzić zgodność kierunków obrotów pompy i silnika,

E. uruchomić silnik

- podczas badań sprawdzić szczelność zamykania zaworów, wszelkich połączeniu kołnierzowych i gwintowych,

pracę zaworów zwrotnych, stopowych, bezpieczeństwa oraz działanie przyrządów pomiarowych, nieprzerwany

czas pracy pomp winien wynosić 12godzin,

- podczas pracy bieg pomp powinien być cichy i równomierny, pompa i silnik nie mogą wykazywać drgań i nie

powinny się nadmiernie nagrzewać, w czasie pracy pompy temperatura silnika, mierzona w otworach chłodzenia

powietrznego, nie może przekraczać temperatury czujnika obsługiwanego o więcej niż 30°C, instrukcje obsługi,

dostarczone przez producenta mogą określać inne warunki,

- po próbie prawidłowości działania zaizolować cieplnie.

## 5.6.Zbiorniki.

a. wszystkie zbiorniki ciśnieniowe, (naczynia wzbiorcze), zawory bezpieczeństwa, etc,

powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów Dozoru Technicznego,

b. przed przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i

magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiorników, (fundamenty, cokoły, podpory, inne

zamocowania zalecane i dostarczane przez producenta/dostawcę),

c. przy montażu zbiorników należy:

zachować odległości od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń,

zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów wyczystkowych, etc,

d. montaż wyposażenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy, etc., należy wykonywać w

ostatniej fazie prac, by uniknąć uszkodzeń.

## 5.7.Montaż armatury.

- przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby

otwarcia i zamknięcia,

- przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp dla

obsługi,

- należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu,

- rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub rozpryskiem

wody, (skroplin),

- instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych, prób i badań,

- montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonywać wg instrukcji producenta,

- armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana,

- przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

- armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do

obsługi i konserwacji,

- armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze,

- armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym,

- armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek", nie dotyczy to

zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach,

- armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów

przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania

poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu, armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach

łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z

instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie

powodującego zanieczyszczenia wody.

## 5.8.Przewody wentylacji grawitacyjnej.

Wg specyfikacji budowlanej.

## 5.9.Przewody spalinowe.

1. Odprowadzenie spalin do komina należy prowadzić bez zbędnych łuków i załamań z zachowaniem swobody

rozszerzalności cieplnej przewodów ze stali. Przewód należy prowadzić ze wzniosem w kierunku komina.

2. Przewód spalinowy powinien być zaopatrzony w szczelnie zamykany, łatwy do otwarcia otwór wyczystkowy.

3. Wykonawstwo przewodów winno zapewnić szczelność, także termiczną, (eliminacja mostków cieplnych),

uwzględniając rozszerzalność cieplną materiałów.

4. Wszystkie elementy stalowe instalacji winny być izolowane cieplnie - poprzez zastosowanie elementów 2-

ściennych z izolacją.

5. Elementy stalowych przewodów spalinowych powinny być prefabrykowane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

6. Odcinki stalowych przewodów spalinowych należy łączyć między sobą na stożkowy zatrzask, wg instrukcji

producenta.

7. Przewody kominowe winny być zaopatrzone w króćce do pomiaru temperatury oraz do poboru próbek spalin.

8. Dokładność wykonania elementów prefabrykowanych przewodów odprowadzenia spalin powinna zapewnić

szczelność połączeń przez odpowiednie wykonanie powierzchni przylgowych oraz dobór właściwego materiału

uszczelniającego.

9. Kominy stalowe:

a. elementy kominowe przed montażem należy sprawdzić, dokonując odbioru częściowego pod względem

zachowania tolerancji wymiarowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego,

b. konstrukcja nośna/wsporcza komina powinna zapewnić swobodną rozszerzalność termiczną oraz

wymienialność poszczególnych elementów bez konieczności demontażu całej konstrukcji komina,

## 5.10.Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

1. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu kotła, urządzeń

pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie wodnej i przepłukaniu kotła.

2. Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do zmontowanych czujników i

kryz pomiarowych.

3. Należy sprawdzić działanie organów wykonawczych pod względem możliwości przestawiania w całym

zakresie regulacji.

## 5.11.Stacje uzdatniania wody.

Urządzenia i instalacje wraz z armaturą, zabezpieczone wykładzinami antykorozyjnymi lub chemoodpornymi,

powinny mieć świadectwo badań i odbioru kontroli technicznej, stwierdzające jakość użytych materiałów i

wykonania zabezpieczeń. Nie dopuszcza się do montażu urządzeń mających uszkodzone wyżej wymienione

zabezpieczenia.

## 5.12.Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji.

- całość instalacji ze stali węglowej należy oczyścić szczotkami do metalicznego połysku i pomalować

podkładowo dwukrotnie farbą miniową 60%.

## 5.13.Izolacja cieplna.

- przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie, nie dopuszcza się niestosowanie izolacji

cieplnej przewodów i armatury,

- armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu

technicznego tej instalacji,

- wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności,

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru,

- materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego,

powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,

- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a

sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub

uszkodzenia,

- powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha, nie dopuszcza się

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na

powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną,

- zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

- izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

## 5.14.Oznaczanie.

- przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania wg PN i uwzględnionymi w

instrukcji obsługi kotłowni,

- oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:

A. na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących

lokalami użytkowymi,

B. w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach użytkowych a

także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

- oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych

elementów instalacji.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji technologicznej kotłowni polega na:

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy

wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót

budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu [2].

## 6.3. Badania odbiorcze.

### 6.3.1.Zakres badań odbiorczych.

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań

odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one

objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (6.3..3), odpowietrzenia (6.3.7), zabezpieczenia przed

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury (6.3.9), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną

(6.3.11), zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (6.3.13).

### 6.3.2.Wytyczne ogólne.

1. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, osprzętu i armatury należy przeprowadzić badania

wodne kotła.

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania i działania urządzeń zabezpieczających.

4. Badanie zbiorników polega na przeprowadzeniu:

sprawdzenia świadectwa producenta,

próby ciśnieniowej,

rewizji zewnętrznej zbiorników w czasie jego działania.

odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, (zbiorniki ciśnieniowe, olejowe, etc.) - wg Dz.U.00.122.1321+akty

wykonawcze,

Sprawdzeniu kompletności osprzętu zbiornika, (manometry, zawory, termometry, zawory bezpieczeństwa,

poziomowskazy, urządzenia redukcyjne, odpowietrzające, etc.).

5. Badanie podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją, (rodzaj zastosowanych

zawiesi), i właściwym zamocowaniu rurociągów i urządzeń.

6. Badania i odbiory pomp polegają na:

sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp, (przewód ssawny, wysokość ssania, przewód tłoczny,

usytuowanie armatury odcinającej, zwrotnej, możliwość zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika przed

zawilgoceniem, etc.),

sprawdzeniu ustawienia agregatu, (utwierdzenia, współosiowość silnika i pompy),

sprawdzeniu stanu smarów, oleju, etc.

7. Odbiór rurociągów i armatury polega na:

kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym,

próbie ciśnieniowej,

kompletacji dokumentów, (protokoły z odbiorów częściowych, naciągów, pomiarów wspawanej armatury

regulującej i pomiarowej, wyników kontroli spawów).

8. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na:

a. ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli, etc.,

b. ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidzianych projektem parametrów pracy,

c. kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze wskazaniami urządzeń

kontrolnych,

d. kontroli działania obwodów: sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń, blokad.

e. odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, (zbiorniki ciśnieniowe, olejowe, etc.) - wg Dz.U.00.122.1321+akty

wykonawcze.

9. Stacje uzdatniania wody:

a. stacje uzdatniania wody należy badać, mając na uwadze użycie właściwych materiałów, urządzeń, zgodności

ze schematem, czystości układu, szczelności, możliwości odpowietrzeń, odwodnień i kompletności urządzeń

AKPiA,

b. należy przeprowadzić 72-godzinny ruch próbny, sprawdzając efekty działania.

10. Badania urządzeń mechanicznych polegają na stwierdzeniu zgodności montażu z dokumentacją projektową

i techniczno-ruchową dostarczoną przez producentów poszczególnych urządzeń, co sprowadza się m.in. do:

sprawdzenia zamocowań urządzeń do fundamentów, cokołów, ram, etc.,

sprawdzeniu połączeń z instalacją i możliwości właściwej pracy,

sprawdzenia współosiowości zamontowanych na rurociagach urządzeń,

sprawdzenia kompletności oprzyrządowania,

przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu próbnego.

11. Kominy.

W przedmiotowej kotłowni występuje komin do kotłów kondensacyjnych stalowy prefabrykowany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej . Należy go odbierać zgodnie z instrukcją producenta, wg tomu III WTWiO, (konstrukcje stalowe),

Dz.U.94.89.414; Dz.U.99.74.836

12. Ruch próbny kotłowni.

a. po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów należy przystąpić do rozruchu

kotłowni i ruchu próbnego wg przygotowanej przez wykonawcę instrukcji rozruchowej,

b. rozruch urządzeń mechanicznych polega na:

sprawdzeniu kierunku obrotów,

obserwacji przyrządów kontrolno-pomiarowych, silników napędowych, łożysk, drgań, hałasów, przecieków na

uszczelnieniach,

wykonaniu niezbędnych regulacji,

usunięciu zauważonych usterek,

sprawdzeniu działania układów sterowania.

Z przeprowadzonych prób rozruchu mechanicznego urządzeń powinien być spisany protokół stwierdzający

wynik prób oraz w przypadku pozytywnego wyniku dopuszczenia do ruchu próbnego „na gorąco".

c. w zależności od wymagań dokumentacji techniczno-ruchowej kotłowni czyszczenie układu obiegu wody

odbywać się może mechanicznie, chemicznie przez płukanie i przedmuchiwanie, z uwagami:

czyszczenie chemiczne wykonuje się zazwyczaj łącznie z płukaniem i powinno być przeprowadzone pod

kontrolą służb chemicznych,

uruchamianie układu obiegu wody należy przeprowadzić z uwzględnieniem m.in. zasad odpowietrzenia,

szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu ciśnienia,

d. po wykonaniu niezbędnego zakresu prac rozruchowych należy przystąpić do ruchu próbnego, (72-

godzinnego), ruch próbny powinien być przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli:

bhp, san.-epid. i p.poż.,

przyszłego użytkownika obiektu,

producentów podstawowych urządzeń,

inspektorów nadzoru inwestycyjnego,

autorów projektu,

kierownictwa montażu.

e. w zakresie AKPiA należy podczas ruchu kotła sprawdzić:

sprawność działania urządzeń automatyki,

prawidłowość nastawień wartości zadanych,

przedziały odchyek parametrów regulowanych.

### 6.3.3.Badanie odbiorcze szczelności instalacji.

### 6.3.3.1.warunki wykonania badania szczelności:

- badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

- jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów

instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy

przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych,

- badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji, w

przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,

dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem,

- podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość

ciśnienia próbnego,

- podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być

skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,

### 6.3.3.2.przygotowanie do badania szczelności wodą zimną:

- przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna

być skutecznie wypłukana wodą, czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a

budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty, podczas płukania wszystkie zawory przelotowe,

przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte,

- przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy

wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe, do chwili skutecznego

wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych, zaleca

się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie

wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji, dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór

stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik,

- bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania

odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji

oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 12.

- należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające, jeżeli

instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od

instalacji,

- po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa

wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie

występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności,

- instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania

ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:

A. zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym

temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji,

B. nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami

miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji,

### 6.3.3.3.przebieg badania szczelności wodą zimną:

- do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, pompa powinna być wyposażona w

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy,

- podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o

zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

A. 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

B. 0,2 bar przy zakresie wyższym,

- badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej

gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia,

- po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za

pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji,

- wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 4, a badanie należy przeprowadzić

zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 5 i 6,

- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica

temperatury nie powinna przekraczać ± 3K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne,

- po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający

ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i

zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, w protokóle należy jednoznacznie

zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności,

Tablica 4. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów stalowych i miedzianych:

Tablica 5 Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną - ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej

### 6.3.3.4.badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem:

- badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju,

- wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 3 bar,

- podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) o

zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar,

- sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór

bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie

więcej niż 10%,

- podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na

niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez

sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa

sztucznego),

- w przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub z

użyciem roztworu pieniącego,

- podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co

najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie

powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne,

- warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia oraz

nie stwierdzenie nieszczelności instalacji,

- po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem

negatywnym, w protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem

szczelności, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja

ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań.

## 6.4.Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji.

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła, (jeżeli była odłączona),

- podłączyć naczynie wzbiorcze,

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz:

A. w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy jest poziom wody w

naczyniu,

B. w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie początkowe w

naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomić pompy obiegowe,

1a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach

instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. Po

przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania

był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do

ponownych badań.

## 6.5.Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą.

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka konieczność) nie

należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu

dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace

naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do

zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie

powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału z którego wykonane są rury i

grzejniki. Instalacją napełnioną woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach

odbioru częściowego, to badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji,

która została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej

części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji.

## 6.6.Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji.

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego

zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy

ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony

protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

## 6.7.Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armatura automatycznej

regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do

odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco

można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w

sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu

badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w

protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

## 6.8.Badania odbiorcze oznakowania instalacji.

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia

przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura

przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na

schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja

powinna być przedstawiona do ponownych badań.

## 6.9.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury.

- badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia

i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-02419,

- podczas badania należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotła na

paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym,

(dotyczy kotłowni na paliwo stałe),

- po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do

ponownych badań.

## 6.10.Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji.

### 6.10.1.prowadzenie badania:

- przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają

wymagania ochrony cieplnej, należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie

zauważonych usterek, istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a

ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru,

- badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:

A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,

B. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,

C. po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,

- badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę

możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających

parametrów obliczeniowych,

- przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co

najmniej przez trzy doby,

- podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń,

uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów, wszystkie zauważone

nieszczelności i inne usterki należy usunąć, wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic

wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń,

- w celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco

zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za

spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w

zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności,

- zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym

przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram

umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wrody w

instalacji,

- po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona

do ponownych badań,

### 6.10.2.pomiary:

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący

sposób:

- pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K, pomiary

należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości l ,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m

od budynku,

- pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K,

- pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność

odczytu nie mniejszą niż 10Pa,

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających

dokładność odczytu ±0,5K, pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75m nad podłogą, w środku

pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru

od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5m, a odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10m,

- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą termometrów

zapewniających dokładność odczytu ±0,5K, dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów

dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po

uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych

zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby

z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie,

### 6.10.3.dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

- dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie

(ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń):

A. ±lK przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

B. ±2K w pozostałych przypadkach,

- pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania instalacji

ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika,

- w czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być dostosowane do

rzeczywistej temperatury zewnętrznej, wartości liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne dla

określonych typów grzejników, obliczyć je można również według dodatku B, należy przyjmować następujące

odchyłki temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego:

A. woda zasilająca instalację ogrzewczą:

1. przy wiatrach o prędkości do 5m/s, odchyłka temperatury ± l K,

2. przy wiatrach o prędkości ponad 5m/s, temperatura wyższa o l K do 2 K,

B. woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o lK i nie niższa niż o 2 K,

### 6.10.4.badania efektów regulacji instalacji:

- warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji:

oceny efektów regulacji montażowej instalacji należy dokonywać po upływie co najmniej trzech dób od

rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed

pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± lK, przy temperaturze

zewnętrznej:

A. w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż

+6°C,

B. w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0°C i nie wyższej niż +6°C,

- przebieg oceny efektów regulacji:

ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji polega na:

A. zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych

obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości

temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej,

B. skontrolowaniu pracy grzejników w budynku:

* wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką ,,na dotyk",

* w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

C. skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania instalacji w

ogrzewanych pomieszczeniach),

w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu

warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.),

D. skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych

rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z wartościami określonymi w

dokumentacji, dopuszczalna odchyłka powinna mieście się w granicach ± l0% obliczeniowego spadku ciśnienia,

E. skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach,

- czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji:

w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy:

A. przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w

poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki,

B. określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości grzejnika

lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych

decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.).

## 6.11 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy przeprowadzić

sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji ogrzewczej z

wymaganiami podanymi w tablicy 12. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być

przedstawiona do ponownych badań.

## 6.12.Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji.

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na sprawdzeniu,

według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez

działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z

przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w

protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

## 6.13.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji kotłowni dokonywane jest z instalacji wodociągowej niezbędne jest

sprawdzenie czy połączenie instalacji technologicznej kotłowni z instalacją wodociągową dokonane jest w

sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji

kotłowni. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji

ogrzewczej z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy

PN-B-01706. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych

badań.

## 6.14.Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji .

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

1- doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,

- szczelność połączenia pompy,

- przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

- zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,

- poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem).

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w

protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

## 6.15.Badania armatury przy odbiorze instalacji.

### 6.15.1. badania armatury odcinającej:

badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,

- szczelność połączeń armatury,

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,

z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik badania był negatywny, w

protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań,

### 6.15.2. badania armatury odcinającej z regulacją montażową:

badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,

- szczelność połączeń armatury,

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji,

z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik badania był negatywny, w

protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań,

### 6.15.3. badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów):

badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

- doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie

cechowania) i porównanie z projektem technicznym,

- poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów),

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów),

- poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,

- nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego,

- plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),

- poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem),

z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik badania był negatywny, w

protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.

## 6.16.Badania odbiorcze innych elementów instalacji.

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny być

określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacją techniczno-ruchową opracowaną przez

producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do

ponownych badań.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione

elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

armatura i urządzenia w kompletach.

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien być

wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporządzeniem [9], w

tym np.:

- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,

- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników,

- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji technologicznej kotłowni.

- odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,

np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji,

- odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych

pracowników,

- odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:

A. wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

B. wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -

zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z

projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja

cieplna bruzdy,

C. wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji

ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne,

wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, jeśli takie przewidziano w projekcie,

D. wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni

włazowych i drabinek, odwodnienie, jeśli takie przewidziano w projekcie

- po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót

oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy jednoznacznie

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem,

- w przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania

instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

## 8.3.Odbiór techniczny-częściowy instalacji technologicznej kotłowni.

- odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których

zanika dostęp w wyniku postępu robót, dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach

płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).

- odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez

oceny prawidłowości pracy instalacji,

- w ramach odbioru częściowego należy:

A. sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz

z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,

B. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone

do dziennika budowy,

C. przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze,

- po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,

zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych, w

protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym, do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań

odbiorczych,

- w przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania

prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

## 8.4.Odbiór techniczny-końcowy instalacji technologicznej kotłowni.

- instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących

warunków:

A. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

B. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,

C. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

D. zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na

gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie

założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),

E. zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w

pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie

izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii,

- przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

A. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy),

B. dziennik budowy,

C. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i

przepisami,

D. obmiary powykonawcze,

E. protokóły odbiorów między operacyjnych (patrz 10.1),

F. protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 10.2),

G. protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11),

H. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,

I. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,

J. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

K. instrukcję obsługi instalacji,

- w ramach odbioru końcowego należy:

A. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

B. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach

WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia

odstępstwa,

C. sprawdzić protokóły odbiorów między operacyjnych,

D. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,

E. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

F. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów,

- odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji technologicznej kotłowni do użytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia,

- protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych, w przypadku zakończenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn

takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji, w ramach odbioru ponownego należy

ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej

korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

## 8.5. Dokumentacja techniczna powykonawcza.

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji technologii kotłowni określają niniejsze

WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:

- plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu

do niego,

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami pracy

instalacji,

- projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili

kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na

którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze

instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki

umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),

- obliczenia powykonawcze hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy armatury i innych

urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny być dostarczone w formie pisemnej, lub elektronicznej z

niezbędnymi wydrukami,

- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,

- oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w

instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami,

- instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w

instalacji, dla których jest to niezbędne,

- na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora,

- obmiar robót powykonawczy.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji technologicznej kotłowni obejmuje:

dostawę materiałów,

wykonanie robót przygotowawczych,

ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,

montaż urządzeń technologicznych,

wykonanie zabezpieczeń przewodu,

przeprowadzenie próby szczelności,

pomiary i badania.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1]      Dz.U.94.89.414.                   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

[2]      Dz.U.02.75.690.                   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[3]      Dz.U.99.74.836                    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

[4]      Dz.U.04.249.2497                  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

[5]      Dz.U.04.202.2072                  Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 2 września 2004 r w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

[6]      Dz.U.03.120.1133                  Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

[7]      Dz.U.02.166.1360                  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności

[8]      Dz.U.03.79.714                    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2

kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej

[9]      Dz.U.04.130.1389                  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

użytkowym

[10]     Dz.U.04.92.881                    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

[11]     Dz.U.97.54.348.                   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

[12]     Dz.U.97.129.844                   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

[13]     Dz.U.99.80.912                    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

[14]     Dz.U.00.26.313                    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca

2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

[15]     Dz.U.00.40.470                    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

[16]    Dz.U.00.122.1321                Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

[17]    Dz.U.01.113.1211                Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe

przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

[18]    Dz.U.02.108.953                 Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia

[19]    Dz.U.02.120.1021                Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie

rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

[20]    Dz.U.02.191.1596                Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w

sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania

maszyn przez pracowników podczas pracy

[21]    Dz.U.03.47.401                  Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

[22]    Dz.U.03.107.1004                Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, na

których może wystapić atmosfera wybuchowa

[23]    Dz.U.03.120.1126                Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia

[24]    Dz.U.04.7.59                    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów,

napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

[25]    Dz.U.04.16.156                  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

[26]    Dz.U.04.198.2041                Rozporządzenie Ministra Infrstruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania

znakiem budowlanym

[27]    PN-EN 1057:1999                 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

[28]    PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego

[29]    PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur

miedzianych z końcówkami do zaciskania

1[30]   PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw

sztucznych z końcówkami do zaciskania

[31]    PN-EN 1254-4:2002(11)           Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z

końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych

[32]    PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur

miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego

[33]    PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania

[34]    PN-EN ISO 13370:2001            Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt.

Metoda obliczania

[35]    PN-EN ISO 13789:2001            Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez

przenikanie. Metoda obliczania

[36]    PN-EN ISO 14683:2000            Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.

Metody uproszczone i wartości orientacyjne

[37]    PN-ISO7-7:1995                  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[38]    PN-ISO228-1:1995                Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[39]    PN-B-02025:2001                 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

[40]    PN-B-02403:1982                 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

[41]    PN-B-02411:1987                 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania

[42]    PN-B-02413:1991                Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu otwartego. Wymagania

[43]    PN-B-02414:1999                Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

[44]    PN-B-02415:1991                Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych

systemów ciepłowniczych. Wymagania

[45]    PN-B-02416:1991                Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

[46]    PN-B-02419:1991                Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania

[47]    PN-B-02420:1991                Ogrzewnictwo.      Odpowietrzanie    instalacji ogrzewań       wodnych.

Wymagania

[48]    PN-B-02421:2000                Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

[49]    PN-B-02431-1:1999              Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości

względnej mniejszej niż 1. Wymagania.

[50]    PN-B-03406:1994                Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o

kubaturze do 600 m3

[51]    PN-B-03430:1983                Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej. Wymagania.

[52]    PN-83/B-03430/Az3:2000         zmiana Az3

[53]    PN-B-10400:1964                Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[54]    PN-M-34031:1992+A1:1996        Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.

[55]    PN-C-04601:1985                Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla

kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

[56]    PN-C-04607:1993                Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

[57]    PN-C-96024:2001                Przetwory naftowe. Oleje opałowe.

[58]    PN-EN 1443:2001                Kominy. Wymagania ogólne.

[59]    PN-B-10425:1989                Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

[60]    PN-H-74200:1998                Rury stalowe ze szwem gwintowane

[61]    PN-H-74219:1980                Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

[62]    PN-H-74244:1979                Rury stalowe ze szwem przewodowe

[63]    PN-M-69013:1965                Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do

spawania

[64]    PN-M-69014:1975                Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i

niskostopowych

[65]    PN-M-69420:1988                Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

[66]    PN-N-01270.01:1970             Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

[67]    PN-N-01270.03:1970             Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla

przesyłanych czynników

[68]    PN-N-01270.14:1970             Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

[69]    ZAT/97-01-005                  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.

Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[70]    ZAT/97-01-010                  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy

łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[71]    ZAT/99-02-013                  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw

termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące

zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

[72]    WTWiO                          Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemysłowe. Arkady 1988

[73]    WTWiO                          Instalacje ogrzewcze. Zeszyt 6. COBRTI Instal maj 2003

[74]    WTWiO                          Instalacje wododciagowe. Zeszyt 7. COBRTI Instal lipiec 2003