# Spis zawartości.

Część opisowa:

1. Spis zawartości.	2

2. Opis techniczny.	3

2.1.1. Opis rozwiązań projektowych – kotłownia gazowa	3

System bezpieczeństwa gazowego kotłowni:	5

2.1.1.1. Wytyczne budowlane – kotłownia na paliwo gazowe	5

2.1.2. BHP	6

2.1.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.	7

2.1.4. Roboty gazoniebezpieczne - Opis bezpieczeństwa i higieny pracy.	8

2.2. Obliczenia	9

2.2.1. Dane i założenia do obliczeń	9

2.2.2. Obliczenie zapotrzebowania gazu	9

2.2.3. Dobór pomp	10

2.2.4. Obliczenie układu zabezpieczającego	10

2.2.5. Obliczenie wentylacji kotłowni	15

Część rysunkowa:

Rysunki wg załączonego spisu rysunków.

# Opis techniczny.

### Opis rozwiązań projektowych – kotłownia gazowa

Kotłownia

Dla  pokrycia potrzeb  c.o., c.t. i cwu w budynku zaprojektowano kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych na paliwo gazowe.

Dobrano dwa kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania montowane systemowo w kaskadzie o mocy 115kW z montażem na podłodze za pomocą układu łączników kaskadowych z przewodami powietrzno-spalinowymi podłączonymi do jednego wspólnego układu kominowego. Moc każdego z kotłów Q=115kW.

Zaprojektowano układ instalacji dwukotłowej z pompami kotłowymi, który  poprzez system armatury regulacyjnej służy do  pokrycia rzeczywistych,  szczytowych  rozbiorów c.o., c.w.u. oraz wentylacji.

Do współpracy z kotłami dobrano podgrzewacz cwu o pojemności 300l z wężownicą spiralną z izolacją z pianki bezfreonowej zdejmowanej wraz z białą obudową foliową. Odprowadzenie spalin z kotłów będzie realizowane rurami spalinowo-powietrznymi wyprowadzonymi ponad dach budynku, jak pokazano na rzucie parteru.

Projektuje się rozdział ciepła na dwa oddzielne obiegi grzewcze:

- instalacja c.o.

- instalacja c.o. Szkoła

- instalacja cwu

Dobrano systemowy rozdzielacz zasilania i powrotu z dwoma odejściami, złożony z dwóch samodzielnych, wzajemnie sobie przyporządkowanych komór zasilania i powrotu z przyspawanymi na przemian mufami obiegów grzewczych zasilania i powrotu. Podwójna komora 122/122mm. Komora zasilania z mufami 1 ½’’ ze wspawanymi tulejami dla przeprowadzenia króćców powrotu. Komora rozdzielacza dla obiegu powrotu z mufami 1 ½’’ prowadzonymi przez komorę zasilania. Odgałęzienia grupowe zasilania i powrotu równolegle obok siebie.

Rozdzielacz wykonany z blachy stalowej QStE380TM, zagruntowany fabrycznie.

- Projektowana kotłownia zlokalizowana będzie na poziomie parteru, jak pokazano na rzucie budynku KG1. Wejście do kotłowni bezpośrednio z korytarza.

Automatyka i regulacja

Do sterowania pracą kotłów przyjęto automatykę producenta kotła składającą się z regulatora pogodowego sterującego pracą kotłów, podgrzewacza cwu oraz pomp zasilających. Dodatkowo w kotłach należy zamontować moduł kaskady do połączenia z regulatorem głównego kotła.

Zabezpieczenia

Kotły zabezpieczone będą przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa średnicy 1” ustawionym na ciśnienie otwarcia 0.4 MPa zamontowanym na kotle.

Wzrost objętości wody w instalacji grzewczej kompensowany będzie za pomocą naczynia przeponowego pojemności 80 l i ciśnieniu 6bar, natomiast dla zabezpieczenia instalacji kotłowej dobrano naczynie o poj. 8l i ciśnieniu 3 bar.

Rurociągi i armatura

Rurociągi kotłowni wykonać z  rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie.

Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory odcinające kulowe gwintowane.

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów:

- powierzchnię rurociągów oczyścić do II stopnia czystości

- powierzchnię rurociągów odtłuścić rozpuszczalnikiem organicznym

- powierzchnię rurociągów pomalować dwukrotnie farbą podkładową

Rurociągi izolować cieplnie (wg PN–85/B–02421) izolacją z wełny mineralnej w otulinie z blachy ocynkowanej lub typowej systemowej z pianki.

Grubość izolacji dla przewodów c.o. wynosi:

zasilanie/powrót		- DN 25	- 30/20 mm

- DN 32	- 30/20 mm

- DN 40-65	- 40/30 mm

Izolację pokryć należy płaszczem z blachy ocynkowanej.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolację przewodów wykonać należy po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów.

Na izolacji wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem kierunku przepływu.

Wentylacja kotłowni

W kotłowni projektuje się wentylację grawitacyjną przez kratkę nawiewną w ścianie zewnętrznej oraz kratkę wywiewną zamontowana na kanale wentylacyjnym.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotła odprowadzane będą systemem powietrzno-spalinowy dla układu kaskady kotłów z zamkniętą komorą spalania o średnicy 150/200mm – wg dokładnego doboru wybranego producenta kotła.

Uzupełnianie i uzdatnianie wody grzewczej

Instalacja c.o. będzie uzupełniana automatycznie za pomocą automatycznego układu uzupełniania instalacji c.o. systemowego z armaturą. Układ sterujący uzupełnianiem zładu należy nastawić na następujące wartości ciśnienia:

otwarcie zaworu 			potw= 0,3 MPa

zamknięcie zaworu 		pzam= 0,5 MPa

Możliwe ewentualne inne nastawy otw/zamkn. zaworów po wykonaniu próby działania instalacji.

Dodatkowo zaprojektowano uzdatnianie wody (zmiękczanie) w instalacji c.o. poprzez zastosowanie kompaktowej stacji uzdatniania wody który należy zamontować za układem uzupełniania wg wytycznych wybranego producenta.

Zabezpieczenie p.poż.

Drzwi do kotłowni stalowe, wyposażone muszą być w zamek rolkowy i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem oraz posiadać odporność ogniową EI60.

Przejścia instalacyjne z kotłowni do pozostałych pomieszczeń uszczelnić środkiem o odporności ogniowej EI 120.

Ściany kotłowni oraz strop nad kotłownią posiadać muszą odporność ogniową co najmniej REI 120.

Kocioł i urządzenia oraz rurociągi uziemić do uziomu otokowego na ścianach kotłowni.

W kotłowni przy drzwiach należy umieścić gaśnicę proszkową 6 kg do gaszenia pożarów grup A, B, C.

W pomieszczeniu kotłowni oznakować zgodnie z PN:

-   drogę wyjścia i kierunek ewakuacji

-   miejsce usytuowania gaśnicy

- miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu głównego zaworu gazowego.

Próby

Po zakończeniu robót należy instalację w kotłowni przepłukać i poddać próbie szczelności ciśnieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II”.

Instalacja alarmowa

Kotłownia  bezwzględnie  winna  być  wyposażona  w  sygnalizator  świetlno-akustyczny  informujący  użytkowników  o  przekroczeniu  założonego  dopuszczalnego  stężenia  wynoszącego  10% dolnej  granicy  wybuchowości  mieszaniny  gazu  i  powietrza. Należy  go  połączyć  z  układem  automatycznego  odcięcia  dopływu  gazu  do  kotłowni. Instalacja alarmowa została wydana w projekcie instalacji gazu.

### System bezpieczeństwa gazowego kotłowni:

W celu zabezpieczenia kotłowni przed niekontrolowanym wypływem gazu z instalacji gazowej, przewiduje się montaż aktywnego sytemu bezpieczeństwa gazowego, składającego się z:

- Detektor gazu – 2 szt.

- moduł alarmowy – 1 szt.

- Sygnalizator optyczno-akustyczny – 1 szt.

- Zawór automatyczny samozamykający DN40 (zamontować w skrzynce gazowej) – 1 szt.

#### Wytyczne budowlane – kotłownia na paliwo gazowe

Ściany  i  posadzkę  kotłowni  należy  pokryć  materiałami  zmywalnymi  min.  do  wysokości  2m.  Posadzka  powinna  posiadać  spadek  w  kierunku  kratki  odwadniającej.

Kotłownię  należy  wyposażyć  w  oświetlenie  sztuczne -  zgodnie  z  wymogami  stopnia  ochrony  IP-65, wyłącznik  oświetlenia  umieszczony  na  zewnątrz.

Drzwi  wejściowe  do  kotłowni  o  szer. 1,00m  powinny być  niepalne - o  odporności  ogniowej  min. 0,5h . Powinny  być  one otwierane  na  zewnątrz  pomieszczenia  kotłowni. Drzwi  powinny  mieć  od wewnątrz  pomieszczenia  zamknięcie  bezklamkowe otwierające  się  z  kotłowni  pod  naciskiem -  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp.

Pomieszczenie  kotłowni  powinno:

- posiadać szczelną posadzkę z odwodnieniem

- mieć strop  płaski,

- spełniać wymagania co do odporności ogniowej  ścian, stropów, zamknięć

otworów, ścian przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

- posiadać wpust żeliwny .

PRZY MONTAŻU ORAZ ROZRUCHU KOTŁA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ DOKUMENTACJI ORAZ WYTYCZNYCH PRODUCENTA I AKTUALNYCH NORM I PRZEPISÓW.

Połączenia i ułożenia rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów  producenta.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać trasowanie instalacji. Po wykonaniu montażu i przed przekazaniem ich do eksploatacji należy przeprowadzić badania techniczne przewodu (instalacji).

Instalacje c.o. należy poddać próbie szczelności przez zaizolowaniem i obudowaniem instalacji.

Instalacje należy wykonać zgodnie z:

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6 Cobrti Instal

  - Normami,

  - Instrukcjami montażu producentów

  - Przepisami BHP i ppoż.

Wyroby zastosowane do wykonania instalacji ogrzewania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła do instalacji kominowej i grzewczej należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową.  Wszelkie prace związane z ustawieniem kotła, urządzeniem kotłowni, podłączeniem kotła do instalacji oraz ewentualne naprawy należy powierzyć instalatorowi posiadającemu odpowiednią wiedzę, uprawnienia i doświadczenie. Właściwe wykonanie wspomnianych prac ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa obsługi kotła, prawidłowej pracy kotła i instalacji centralnego ogrzewania.

Przejścia instalacyjne przez ściany kotłowni wykonać jako p.poż. gazoszczelne.

### BHP

Prace należy wykonywać zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

- „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

- „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej” /Dz.U.  nr 62 poz 288/

- „ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / wraz ze zmianami

- „ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

- „ Rozporządzeniu MGPiB z dnia 1października 1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych„ / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe,  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” Wyd. II PKTSGGiK, Warszawa 2000.

### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

- Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Zakres robót obejmuje:

- roboty montażowe instalacji gazowej.

- Zagrożenia występujące w trakcie budowy:

- instalacja gazowa

- Instruktaż i szkolenie pracowników:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano-instalacyjnych i montażowych.

Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montażowe, Roboty spawalnicze;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 – Prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

- Środki zapobiegawcze zagrożeniom:

-    przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie odciąć dopływ gazu w rejonie

prowadzonych robót;

- roboty prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.

- prace spawalnicze prowadzone przez uprawnionego pracownika;

- po wykonaniu robót montażowych przeprowadzić próbę szczelności instalacji w obecności dostawcy gazu.

W projekcie nie przewidziano materiałów niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyższe informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji  i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r „ W sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” i w przyszłości mogą służyć przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.

### Roboty gazoniebezpieczne - Opis bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace na czynnych sieciach i instalacjach gazowych zaliczane są do robót gazo-niebezpiecznych – mogą wydzielać się ilości gazu powodujące zatrucie, wybuch lub pożar.

W związku z powyższym należy:

- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac gazowych należy bezwzględnie odciąć dopływ gazu do rejonu robót;

- prace spawalnicze prowadzić przez uprawnionego spawacza;

- po wykonaniu robót montażowych przeprowadzić próbę szczelności sieci; przyłączy i instalacji gazowej w budynku w obecności dostawcy gazu;

- do instalowania gazomierza i napełniania sieci i instalacji gazem jest wyłącznie dostawca gazu;

- roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane / uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/.

### Zestawienie materiałów.

| Lp. | Nazwa | Producent |  | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kocioł gazowy kondensacyjny 115 Q=115kW w systemowej kaskadzie z przewodami powietrzno-spalinowymi |  | ogólnie | 2 |  |
|  | Podgrzewacz cwu 300 poj. 300l z izolacją |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Sprzęgło hydrauliczne – wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej typ Q=8m3/h (DN65), moc do 250kW |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Naczynie wzbiorcze 8l/3bar – przy kotłach |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Naczynie wzbiorcze 80l / 6 bar – po stronie instalacji |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Naczynie wzbiorcze DE25 10bar – podgrzewacz woda zimna |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa 1”, 4 bar – przy kotłach |  | ogólnie | 2 |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie wody w instalacji |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Uzdatnianie wody - zmiękczacz |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Pompa obiegu cyrkulacji 25/1-4 przyłącze 1’’ |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. - z mieszaczem i z izolacją 40-120F, DN40 (1 ½ ’’), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym, kvs=1,7m3/h |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. Szkoła - z mieszaczem i z izolacją 32-60, DN32 (1 ¼ ’’), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym, kvs=1,0m3/h |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Grupa pompowa ładowania podgrzewacza z izolacją 25-40, DN25, izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym, kvs=2m3/h |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Regulator pogodowy z czujnikiem zewnętrznym |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Moduł kaskady |  | ogólnie | 3 |  |
|  | Moduł BM |  | ogólnie | 2 |  |
|  | Czujnik sprzęgła |  | ogólnie | 2 |  |
|  | Czujnik cwu |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Zawór kulowy Dn50 |  | ogólnie | 4 |  |
|  | Zawór kulowy Dn40 |  | ogólnie | 4 |  |
|  | Zawór kulowy Dn 20 |  | ogólnie | 5 |  |
|  | Zawór kulowy Dn 25 |  | ogólnie | 2 |  |
|  | Zawór zwrotny Dn 20 |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Termometr 0-1000C |  | ogólnie | 2 |  |
|  | Manometr 0-0,6 MPa |  | ogólnie | 4 |  |
|  | Złącze samoodcinające R3/4’’ |  | ogólnie | 2 |  |
|  | Złącze samoodcinające R1’’ |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Rura stalowa czarna bez szwu DN50 |  | PN/H-74219 | 6mb. |  |
|  | Rura stalowa czarna bez szwu DN40 |  | PN/H-74219 | 3mb. |  |
|  | Rura stalowa czarna bez szwu DN32 |  | PN/H-74219 | 6mb. |  |
|  | Rura stalowa czarna bez szwu DN25 |  | PN/H-74219 | 2mb. |  |
|  | Rura stalowa czarna bez szwu DN20 |  | PN/H-74219 | 2mb. |  |
|  | Rozdzielacz systemowy dla 3 obwodów grzewczych z podwójną komorą 122/122mm, komora zasilania z mufami 1 ½’’ ze wspawanymi tulejami, komora rozdzielacza dla obiegu powrotu z mufami 1 ½’’. Odgałęzienia grupowe zasilania i powrotu równolegle obok siebie. Rozdzielacz wykonany z blachy stalowej QStE380TM, zagruntowany fabrycznie. Przepływ wody grzewczej do 11m3/h, moc 180kW, rozstaw króćców 160mm |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa 1”, p = 0,6 MPa (po stronie zbiornika cwu) |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa 1/2”, p = 0,3 MPa (po stronie uzupełniania) |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Filtr siatkowy DN50 |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa 1 ¼”, p = 0,4 MPa – zabezpieczenie przed pęknięciem ścianki |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Izolacja rury stalowej DN50 z wełny mineralnej gr. 40mm w płaszczu z blachy ocynkowanej |  | Ogólnie | 6mb. |  |
|  | Izolacja rury stalowej DN40 z wełny mineralnej gr. 40mm w płaszczu z blachy ocynkowanej |  | Ogólnie | 3mb. |  |
|  | Izolacja rury stalowej DN32 z wełny mineralnej gr. 40mm w płaszczu z blachy ocynkowanej |  | ogólnie | 6mb. |  |
|  | Izolacja rury stalowej DN25 z wełny mineralnej gr. 40mm w płaszczu z blachy ocynkowanej |  | ogólnie | 2mb. |  |
|  | Neutralizator skroplin |  | ogólnie | 1 |  |
|  | Pompa obiegu kotłowego 25-180-10 |  | ogólnie | 2 |  |
|  | Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle SYR 933.1 |  | ogólnie | 3 |  |
|  | System spalinowy dla kaskady kotłów: - złączka króćca kotła 110– 2 szt. - uszczelka silikonowa (wewn.) 110 – 2 szt. - kaskada kominowa dla dwóch kotłów 200 – 1 szt. - opaska mocująca do stropu montaż na pręcie gw. 200 – 3 szt. - rura L=500mm, 200 – 4 szt. - uszczelka silikonowa (wewn.) 200 – 1 szt. - blachy konsoli/odstęp od ściany 50-150mm, 200 - 1szt. - płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok 200– 1 szt. - rura z rewizją praca w nadciśnieniu (wyczystka) 200 – 1 szt. - trójnik 87 st. 200– 2 szt. - rura L=1000mm, 200 – 12 szt. - zakończenie wylotu rury dwuściennej, 200 – 1 szt. - przejście EW/DW – 1 szt. - przejście dachowe 16-25 st z kołnierzem, 200 – 1 szt. - wspornik ścienny regulowany 50-150mm, 200 – 3 szt. - uszczelka silikonowa (wewn.) 200 – 10 szt. |  | Ogólnie Wg doboru producenta kotła i systemu spalinowego |  |  |

Przejścia instalacyjne przez ściany kotłowni wykonać jako p.poż. gazoszczelne.

## Obliczenia

### Dane i założenia do obliczeń

-źródło ciepła – kocioł kondensacyjny gazowy (2 szt.)

-paliwo – gaz ziemny GZ-50

-sumaryczne obl. zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.

Qco max = 230 kW

-pojemność wodna instalacji c.o.		                       V=  550 l

-temperatura czynnika ogrzewanego 			tz/tp = 70/500 C

/wody instalacyjnej/

-ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia 		Pst=  7 mH2O = 0,07 MPa

naczynia wzbiorczego /wysokość budynku/

-maksymalne obliczeniowe nadciśnienie

w naczyniu podczas eksploatacji instalacji         		Pmax =0,3 MPa

### Obliczenie zapotrzebowania gazu

- zużycie gazu godzinowe maksymalne:

Bh, max = 3600 • Q / (Wd • ) = 3600 • 230 / (32000 • 0,99) = 26,13 m3/h

Q – max. moc kotła, [kW]

Wd – wartość opałowa gazu ziemnego, [kJ/m3]

 - sprawność kotła

- roczne zużycie gazy ziemnego Ba [m3/rok]

Roczne zapotrzebowanie gazu ziemnego dla celów c.o. wynosi:

Ba = Bh,max •  n = 26,13 • 1550 = 40501,5  m3/a

n – ilość dni pracy urządzeń grzewczych w ciągu roku

- obliczenia zużycia cwu:

Obliczenie zapotrzebowania ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej:

założenia:

- przewidywana ilość osób – 100 osób

- użytkowanie 10h w ciągu doby

qjcwu = 40 l/dobę/osobę przy korzystaniu z natrysków

qjcwu x U

Ghcwuśr = ----------- [ l/h ]  U - ilość osób korzystających z c.w.u.

τ              τ - 12 h w ciągu doby

Qcwu = Ghcwuśr x 4,2 ( 55 – 5 ) [KW] przy Ghcwuśr [l/s]

Qcwu = 23,0 [KW]

### Dobór pomp

Pompa obiegu c.o. Grupa pompowa z mieszaczem i z izolacją FL-MK, Grundfos Magna 40-120F, DN40 (1 ½’’), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym, kvs=3,0 m3/h Pompa obiegu c.o. - szkoła Grupa pompowa z mieszaczem i z izolacją FL-MK, Grundfos Magna 32-120F, DN32 (1 ¼ ’’), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym, kvs=3,0 m3/h...

Pompa ładowania zasobnika

Grupa pompowa z izolacją, pompa V-UK Grundfos UPS 25-40, DN25, izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym, kvs=2,0 m3/h

### Obliczenie układu zabezpieczającego

( wg PN - B - 02414/1999r oraz wg przepisów UDT )

Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego po stronie źródła ciepła

- Obliczenie pojemności użytkowej  naczynia wzbiorczego przeponowego.

Vu = 1,1 • Vkot • 1 •   dm3

pojemność wodna kotła      			Vkot = 0,02 m3

gęstość wody o temp. 100C	           		1 = 1000 kg/m3

przyrost objętości wody dla tm =80 0C  	=0,0287 dm3/kg

Pojemność użytkowa naczynia	           Vu = 0,65 dm3

- Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego

Vc = Vu pmax+0,1pmax−pst dm3

maksymalne obliczeniowe nadciśnienie

w naczyniu podczas eksploatacji instalacji     	Pmax = 0,30 MPa

ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia

naczynia wzbiorczego				Pst = 0,16 MPa

Pojemność całkowita naczynia 		            Vc = 1,85 dm3

Projektuje się naczynie przeponowe  8/3 – 1 szt.

pojemność całkowita			Vc = 8 dm3

dopuszczalne ciśnienie robocze	P = 300 kPa

Obliczenie średnicy rury wzbiorczej, łączącej naczynie wzbiorcze przeponowe z układem  grzewczym – po stronie źródła ciepła

d=0,7Vumm

pojemność użytkowa			Vu = 1,85 dm3

średnica rury wzbiorczej			d = 0,95 mm

Przyjęto średnicę rury wzbiorczej         dn 15 mm

Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego po stronie instalacji

- Obliczenie pojemności użytkowej  naczynia wzbiorczego przeponowego.

Vu = 1,1 • Vinst • 1 •   dm3

pojemność zładu c.o.      			Vnst = 0,80 m3

gęstość wody o temp. 100C	           		1 = 1000 kg/m3

przyrost objętości wody dla tm =80 0C  	=0,0287 dm3/kg

Pojemność użytkowa naczynia	           Vu = 25,25 dm3

- Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego

Vc = Vu pmax+0,1pmax−pst dm3

maksymalne obliczeniowe nadciśnienie

w naczyniu podczas eksploatacji instalacji     	Pmax = 0,30 MPa

ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia

naczynia wzbiorczego				Pst = 0,16 MPa

Pojemność całkowita naczynia 		            Vc = 72,14 dm3

Projektuje się naczynie przeponowe 80/6 – 1 szt.

pojemność całkowita			Vc = 80 dm3

dopuszczalne ciśnienie robocze	P = 600 kPa

Obliczenie średnicy rury wzbiorczej, łączącej naczynie wzbiorcze przeponowe z układem  grzewczym – po stronie instalacji

d=0,7Vumm

pojemność użytkowa			Vu = 20,5 dm3

średnica rury wzbiorczej			d = 9,89 mm

Przyjęto średnicę rury wzbiorczej         dn 25 mm

Obliczenie zaworu bezpieczeństwa kocioł Q=115kW

Zawór bezpieczeństwa  zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 115 kW .

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej powinna wynosić co najmniej:

m = 3600 • N / r = 3600 • 115 / 2163,2 = 191,38 kg/h

gdzie:

N – maksymalna moc cieplna kotła, [kW]

r – ciepło parowania dla p = 0,3 MPa, [kJ/kg]

Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi:

Ap=m10⋅K1⋅K2⋅α⋅(p1⋅0,1)

gdzie:

m – minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m3/h]

AP – obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów

bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm2]

1 – gęstość wody, 1 = 958,3 kg/m3 przy t = 1000C

K1 – współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,51

K2 – współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 = 1,0

p1 – ciśnienie zrzutowe; p1 = 0,3 MPa

 - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej;  = 0,61

Ap =  191,38 / [10 • 0,51 • 1 • 0,61 • (0,3 + 0,1)] = 153,84 mm2

d=4AΠ=4∗1213,14= 10,52 mm

Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: d0=25 mm

Dla każdego kotła dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR:

typ			  		1915  1”

minim.średnica wewn. 		do= 25 mm

ciśnienie początku otwarcia		p = 4 bar

ilość sztuk		 		n = 2 szt

Obliczenie zaworu bezpieczeństwa zabezpieczającego przed pęknieciem wężownicy w podgrzewaczu

- Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa ze względu na :

Moc wężownicy:

m1 = 3600* N/r

gdzie:

N- moc cieplna wężownicy 				N = 23,0 kW

r- ciepło parowania wody w temperaturze 600C		r = 2356,3 kJ/kg

m1 = 3600* 50,02356,3= 35,13 kg/h

Przebicie ścianki wężownicy:

p1=0,6 MPa

p2=0,4MPa *1,1= 0,44 MPa

powierzchnia przekroju wężownicy 			A=d2*3,14/4

średnica wężownicy 					d= 32,0 mm

A=803,84  mm2

gęstość wody dla temperatury 600C			=983,20 kg/h

współczynnik wypływu przez pękniętą ściankę 	αc= 1

m2=5,03* αc*A*p1−p2∗ρ

m2= 5,03*1*803,84*0,6−0,44∗983,20=50703,17 kg/h

łączna przepustowość zaworu bezpieczeństwa

m=m1+m2=35,13 + 50703,17 = 50738,3  kg/h

obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego

Aw=m5,03∗αc∗p1−p2ρ

gdzie:

Aw- powierzchnia wypływu wody

αc- współczynnik wypływu wody 0,25 dla zaworu SYR 2115 1 ¼ ”

p1 - ciśnienie zrzutowe 	 p1=0,4*1,1=0,44 MPa

p2 - ciśnienie odpływowe	 p2= 0

Aw=50779,565,03∗0,25∗(0,44−0)983,20=1939 mm2

d= 4∗A33,14= 28,70 mm

Do podgrzewacza dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 2115 1 ¼ ” o średnicy króćca dolotowego DN32 i ciśnieniu otwarcia 4bary.

Obliczenie zaworu bezpieczeństwa przy zasobniku cwu

założenia:

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

Pojemność zbiornika 			- V=0,3 m3

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji 	- p1 = 0,6 MPa

Gęstość wody				-  = 962 kg/m3

Entalpia wody przed zaworem przy nadciśnieniu p1	 - i1 = 698 kJ/kg

Entalpia wody na wylocie z zaworu przy nadciśnieniu p2 – i2 = 418  kJ/kg

Współczynnik wypływu dla pary	- =0,54

Współczynnik wypływu dla cieczy	- =0,30

m = 0,44 * V = 0,44 * 0,3 = 0,13 l/s = 475,2 m3/h

Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczeństwa A= Ap + AC

Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi:

Ap=X2⋅m10⋅K1⋅K2⋅α⋅(p1+0,1)

Ac=(1−X2)⋅m5,03⋅α⋅((p1−p2)⋅ρ1)12

gdzie:

m – minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa,

AP – obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów

bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary, [mm2]

Ac – obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów

bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia wody, [mm2]

K1 – współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,525

K2 – współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 = 1,0

p1 – 0,25 MPa;

r – ciepło parowania, 2066 [kJ/kg]

 - współczynnik wypływu zaworu; p = 0,78, c = 0,55

X2=i1−i2r698−4182066

β=p2+0,1p1+0,10+0,10,6+0,1

Ap =  0,136*475 / 10 • 0,525 • 1 • 0,54 • (0,6 + 0,1) = 57 mm2

Ac  =  (1 - 0,136)*475 / 5,03*0,30 • [(0,6 - 0)*962]1/2 = 11,32 mm2

Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa:

d0=24Aπ8,52

średnica rury 		d = 8,52 mm

Dobrano zawór bezpieczeństwa dla zbiornika cwu typ SYR 2115 1’’

średnica kanału dol. 		do= 20 mm

ciśnienie otwarcia 6,0bar

### Obliczenie wentylacji kotłowni

Wentylacja nawiewna doprowadzenie powietrza do spalania:

VP = VLmin × VGZ × l [m3/h]

Vlmin. – ilość powietrza na 1 m3 gazu	9,91 m3/m3

l - współczynnik nadmiaru powietrza	1,2

VGZ – max zużycie gazu			26 m3/h

VP= 9,91 * 1,2 * 26 = 309 m3/h – przyjęto 310 m3/h

FN = VN / (w • 3600) = 310/ (1,0 • 3600) = 0,09 m2

Kratka nawiewna o wym. 300x400mm w ścianie zewnętrznej.

Wentylacja wywiewna

ilość powietrza na 1 kW mocy kotła                                 	0,5 m3/h

max prędkość przepływu w otworze wywiewnym             	1.0 m/s

VW = 0.5  Q = 0,5  230 = 115 m3/h

FW = VW / (w • 3600) = 230 / (1,0 • 3600) = 0,064 m2

Kratka wywiewna o wym. 250x300mm na kominie wentylacyjnym.

Przejścia instalacyjne przez ściany kotłowni wykonać jako p.poż. gazoszczelne.