## Bilans normal
Bilans mocy
l.p. | pomieszczenie / rozdzielnica | moc inst z wyt. | wsp. jedn. | moc przy wsp.jedn. | wsp. Mocy | moc bierna | napięcie | prąd obc. | zasilaniej odbiorców | Typ kabla/przewodu |  |  |  |  | Zabezp. Najemcy | Zabezpiecz. kabla |  | 52-D1 | 52-E1 |  | Obliczenia
[10 empty] | typ szynoprzewodu | typ kabla | ilość żył |  | przekrój |  | prąd zab. | typ. zab. | Temp. | Rozm. |  | Zab. przed skutkami przeciążeń | [11 empty] | Spadek napięcia
|  | Pzw | kj | P | cosf | Q | U | IB | [5 empty] | S | IN | IN |  | 25 | 4 | Idd | IB | £ | IN | £ | IZ | I2 | £ | 1,45*IZ | Krotność wyłącz. | Iwył | £ | IZW | l | DU
[18 empty] | Izolacja | Liczba
|  | kW |  | kW | 0.93 | kVAr | kV | A | [5 empty] | mm2 | A | A |  | PVC | 1 | A | A |  | A |  | A | A |  | A | - | A |  | A | m | %
Tablica piętrowa TG
TG/G/1 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/2 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/3 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/4 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/5 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/6 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/7 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/8 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/9 | zasilanie gniazd 1-fazowych | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/10 | zasilanie gniazd kuchnia | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/11 | zasilanie zmywarki | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.93 | 0.079045 | 0.23 | 9.3502 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 9.3502 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.403%
TG/G/12 | zasilanie kuchenki elektrycznej | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.93 | 0.31618 | 0.4 | 12.4161 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 17.5 | 12.4161 | < | 16 | < | 18.55 | 23.2 | < | 26.8975 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 1.071%
TG/G/13 | zasilanie pogrzewacza | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.93 | 0.11857 | 0.23 | 14.0252 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 14.0252 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 2.105%
TG/G/14 | zasilanie pogrzewacza | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.93 | 0.11857 | 0.23 | 14.0252 | przewód |  | YDY | 3 | x | 2.5 | 16 | 16 | C | 1.06 | 1 | 18.5 | 14.0252 | < | 16 | < | 19.61 | 23.2 | < | 28.4345 | 7.6 | 121.6 | < | 509.8333 | 30 | 2.105%
TG/G/15 | rezerwa | 2 | 0.5 | 1 | 0.93 | 0.39523 | 0.23 | 9.3502
TG/O/1 | zasilanie oświetlenia awaryjnego | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.93 | 0.0039523 | 0.23 | 0.46751 | przewód |  | YDY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 0.46751 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 9 | 90 | < | 305.9 | 30 | 0.1169%
TG/O/2 | zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.93 | 0.039523 | 0.23 | 0.46751 | przewód |  | YDY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 0.46751 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 9 | 90 | < | 305.9 | 30 | 0.1169%
TG/O/3 | zasilanie oświetlenia toaleta | 0.1 | 0.7 | 0.07 | 0.93 | 0.027666 | 0.23 | 0.46751 | przewód |  | YDY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 0.46751 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 9 | 90 | < | 305.9 | 30 | 0.1169%
TG/O/4 | zasilanie oświetlenia toaleta | 0.1 | 0.7 | 0.07 | 0.93 | 0.027666 | 0.23 | 0.46751 | przewód |  | YDY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 0.46751 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 9 | 90 | < | 305.9 | 30 | 0.1169%
TG/O/5 | zasilanie oświetlenia | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 0.93 | 0.13833 | 0.23 | 2.3375 | przewód |  | YDY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 2.3375 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 9 | 90 | < | 305.9 | 30 | 0.5847%
TG/O/6 | zasilanie oświetlenia | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 0.93 | 0.13833 | 0.23 | 2.3375 | przewód |  | YDY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 2.3375 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 9 | 90 | < | 305.9 | 30 | 0.5847%
TG/O/7 | zasilanie oświetlenia | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 0.93 | 0.13833 | 0.23 | 2.3375 | przewód |  | YDY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 2.3375 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 9 | 90 | < | 305.9 | 30 | 0.5847%
TG/Z/1 | zasilanie system toalety dla niepełnospr. | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.93 | 0.0039523 | 0.23 | 0.46751 | przewód |  | YDY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 2.3375 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 30 | 0.1169%
TG/Z/1 | zasilanie plaftormy dla niepełnosprawnych | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.93 | 0.019761 | 0.23 | 2.3375 | przewód |  | YKY | 3 | x | 1.5 | 16 | 10 | C | 1.06 | 1 | 14 | 2.3375 | < | 10 | < | 14.84 | 14.5 | < | 21.518 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 30 | 0.5847%
| SUMA Tablica piętrowa TG | 40.5 | 0.14716 | 5.96 | 0.93 | 2.3555 | 0.4 | 9.25 | kabel |  | YKY | 5 | x | 10 |  | 32 | gG | 1.06 | 1 | 39 | 9.25 | < | 32 | < | 41.34 | 51.2 | < | 59.943 | 9.4 | 300.8 | < | 1529.5 | 40 | 0.2661%
Note on T4: Bolesław Biernat: 52-D1 - Współczynniki poprawkowe dla temperatury otoczającego powietrza innej niż 30oC, stosowane do obciążalności prądowej długotrwałej przewodów w powietrzu
Note on U4: Bolesław Biernat: 52-E1 - Współczynniki zmniejszające dla wiązek złożonych z więcej niż jednego obwodu lub z więcej niż jednego przewodu wielożyłowego, stosowane dla obciążalności prądowych długotrwałych podanych w tablicach od 52-C1 do 52-C12
Note on T5: Bolesław Biernat: 52-D1 - temperatura otoczenia
Note on U5: Bolesław Biernat: 52-E1 - rozmieszczenie (przewody stykają się)
Note on V6: Obciążalność długotrwała przewodu
Note on W6: prąd obliczeniowy lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany tylko jeden odbiornik,
Note on Y6: prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego
Note on AA6: Obciążalność długotrwała przewodu
Note on AC6: Prąd zadzialania I2=k2*IB k2 - jest współczynnikiem krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego, przyjmowany jako równy: - 1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych, - 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C, D, - 1,2 dla wyłączników nadpradowych selektywnych, - 1,2 dla przekaźników termobimetalowych i elektronicznych.
Note on AG6: Bolesław Biernat: Krotność wyzwalacja przeciążeniowego elektromagnetycznego dla t<0,1s
Note on AM6: Bolesław Biernat: Cu=56 Al.=33
Note on T7: Bolesław Biernat: 52-D1 - izolacja typ: - PVC; -XLPE i EPR
Note on U7: Bolesław Biernat: 52-E1 - liczba obwodó lub przewodów wielożyłowych