| SPÓŁDZIELNIA PRACY „INWESTPROJEKT KATOWICE” 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul.Bieszczadzka 9 Tel: (32) 254 05 39, fax (32) 254 14 41 NIP 634-013-42-57 Wpisana do rejestru „Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Numer KRS 000011085 |  |
| --- | --- |

UMOWA: ORG/235/19                                                                                                           PROJEKT  NR: 69/2019

FAZA:             PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES:         41-800 ZABRZE, UL. SZAFARCZYKA 16

Kategoria obiektu budowlanego:  XV

Nr dz. 920/7

# TEMAT:         ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ

FRAGMENTU HALI SPORTOWEJ NA DZIENNY DOM

DLA ZADANIA: „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SZAFARCZYKA 16 W ZABRZU

CELEM STWORZENIA DZIENNEGO DOMU W RAMACH

PROGRAMU SENIOR+”

INWESTOR: MIASTO ZABRZE

Ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5/7, 41-800 ZABRZE

- PROJEKTANT:       mg inż. Zbigniew Rusek  upr. nr SLK/0638/PWOS/04

- INSTAL. SANIT.

LIPIEC, 2019 r.

SPIS TREŚCI

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Dane ogólne

- Instalacja c.o.

- Instalacja wod-kan

- Instalacja wentylacyjna

- Warunki wykonania i odbioru

- Informacja BIOZ

- Zestawienie materiałów

SPIS RYSUNKÓW

1. Rzut parteru - Instalacja wentylacji

2. Rzut dachu - Instalacja wentylacji

3. Rzut parteru -  Instalacja centralnego ogrzewania

4. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

5. Rzut parteru - instalacja kanalizacji

6. Rzut parteru - instalacja wody ciepłej i zimnej

7. Rozwinięcie instalacji wod-kan

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podkłady architektoniczne

- oględziny obiektu

- uzgodnienia międzybranżowe

- normy i wytyczne branżowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji wentylacji, ogrzewania i instalacji wod-kan w części budynku hali sportowej w Zabrzu na ulicy Szafarczyka.

3. DANE OGÓLNE

Fragment budynku objęty zadaniem znajduje się w części niskiej hali sportowej.

W szczególności zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej

- projekt instalacji centralnego ogrzewania

- projekt instalacji wod-kan

4. INSTALACJA C.O.

4.1. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Nowa instalacja  będzie zrealizowana w obrębie istniejącej kubatury.

Współczynniki  przenikania ciepła  przegród

| Typ przegrody | U |
| --- | --- |
|  | W/m2*K |
| ściana zewnętrzna parteru | 0,222 |
| stropodach | 0,146 |
| posadzka parteru | 0,360 |

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC NA OGRZEWANIE

| nr pomieszczenia | temperatura wewnętrzna | kubatura | powierzchnia | strumień powietrza wentylacyjnego | strata ciepła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ti | V | S | Vg | Q |
| 1 | 16 | 38,48 | 9,62 | 15 | 645 |
| 2 | 20 | 23,20 | 5,8 | 60 | 1497 |
| 3 | 20 | 22,48 | 5,62 | 50 | 1035 |
| 4 | 20 | 14,28 | 3,57 | 50 | 248 |
| 5 | 20 | 110,16 | 27,54 | 480 | 7561 |
| 6 | 16 | 253,88 | 63,47 | 300 | 5516 |
| 7 | 20 | 24,88 | 6,22 | 50 | 370 |
| 8 | 20 | 84,76 | 21,19 | 30 | 704 |
| 9 | 12 | 9,56 | 2,39 | 10 | 51 |
| 10 | 16 | 39,48 | 9,87 | 15 | 666 |
| 11 | 24 | 42,48 | 10,62 | 60 | 1518 |
| 12 | 20 | 21,24 | 5,31 | 50 | 1029 |
| 13 | 20 | 59,36 | 14,84 | 90 | 2287 |
| 14 | 20 | 59,36 | 14,84 | 100 | 600 |
| 15 | 12 | 9,24 | 2,31 | 10 | 48 |
| RAZEM |  | 812,84 | 203,21 | 1370 | 23775 |

Q= 23,8 kW

4.3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

4.3.1. ZASILANIE

W kubaturze objętej zakresem opracowania była instalacja c.o., która została zdemontowana. Projektowana instalacja będzie podłączona do istniejących przewodów centralnego ogrzewania zasilających halę sportową,  w miejscu dotychczasowego podłączenia  zdemontowanej instalacji c.o..

Podłączenie poprzez węzeł zmieszania pompowego zapewniający niezależną regulację  pogodowo-czasową w obrębie kubatury objętej zakresem opracowania.

4.3.2 ROZPROWADZENIE CZYNNIKA GRZEWCZEGO

W budynku zaplanowano instalację z rur z polietylenu sieciowanego stabilizowanego wkładką aluminiową, układanych w warstwach posadzki.

4.3.3. GRZEJNIKI

Zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe, konwekcyjne z przyłączami dolnymi, wyposażone we wkładki zaworowe przystosowane do montażu głowic termostatycznych

4.3.4. ARMATURA

- podłączenia do grzejników dolne, poprzez zestawy przyłączeniowe.

- odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zabudowane na grzejnikach.

- odwodnienie instalacji poprzez grzejnikowe zestawy przyłączeniowe oraz w węźle rozdzielczym.

- izolacje termiczne:  wszystkie przewody rozprowadzające  należy izolować okładzinami z pianki PE,

grubość izolacji wg   WT2017.

4.4. WYTYCZNE BRANŻOWE

instalacje elektryczne

- zasilanie węzła zmieszania pompowego

U=1*230V

P=0,2 kW

- roboty budowlane

- - wykonać otwory i bruzdy  w przegrodach wg  rysunków

5. INSTALACJA WOD-KAN

5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W związku ze zmianą podziału funkcjonalnego kubatury objtej zakresem opracowania,   istniejąca instalacja kanalizacyjna jest nieprzydatna. Zaprojektowano nową instalację z rur PCV kielichowych , z odprowadzeniem do istniejącego wylotu z budynku.

5.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ  I CIEPŁEJ

W budynku zaprojektowano instalację z rur z polietylenu sieciowanego (pex)  układanych w wylewce. Nowa instalacja będzie włączona w istniejące doprowadzenie wody. Ciepła woda będzie przygotowywana w dwóch lokalnych pojemnościowych  podgrzewaczach elektrycznych, skąd będzie doprowadzona do przyborów w węzach sanitarnych i w kuchni. Ze względu na małe odległości nie przewiduje się montażu instalacji cyrkulacyjnej.

5.3.. WYTYCZNE BRANŻOWE

instalacje elektryczne

- zasilanie podgrzewaczy wody (2 szt)

U=1*230V

P=3,0 kW

- roboty budowlane

- - wykonać otwory i bruzdy  w przegrodach wg  rysunków

#### 6. INSTALACJA WENTYLACYJNA

6.1. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI

Przewidziano następujące układy wentylacji:

wentylację mechaniczną wywiewną w następujących pomieszczeniach:

- pomieszczenie ze sprzętem ruchowym

- sala spotkań

- sanitariaty

wentylację hybrydową w pozostałych pomieszczeniach

Wentylacja wywiewna realizowana będzie przy pomocy wentylatorów dachowych.

Wentylacja hybrydowa realizowana będzie przy pomocy nasad wentylacyjnych montowanych w istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej.

6.2. WYTYCZNE BRANŻOWE

instalacje elektryczne

- zasilanie wentylatorów dachowych (2 szt)

U=1*230V

P=0,18 kW

- zasilanie wentylatorów łazienkowych (4 szt)

U=1*230V

P=0,1 kW

- zasilanie szafy zasilającej instalację hybrydową

U=1*230V

P=0,24 kW

- roboty budowlane

- - wykonać otwory w przegrodach wg  rysunków

- - wykonać cokoły pod podstawy wentylatorów dachowych i wywietrzaków

7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Wszystkie prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem . Próby szczelności i pozostałe wymagania odbioru instalacji technologicznej wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych.  Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

8. INFORMACJA BIOZ

8.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120, poz.1126

Ustawa Prawo Budowlane, Dz U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002 Dz.U. z 2002 nr 108 poz. 953

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i PMB z 2003 r. Dz.U. nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U z 1997 r. nr 29 oraz Dz. U. z

2003 r. nr169 poz. 1650 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263

8.2. ZAKRES ROBÓT

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano następujący  zakres prac:

- wykonanie niezbędnych przebić w przegrodach budowlanych

- montaż  instalacji wentylacyjnej

- montaż instalacji c.o.

- montaż instalacji wod-kan

8.3. WYKAZ ROBÓT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU BEZPIECZENSTWA

W trakcie budowy  będą  wykonywane  prace  przy których występuje szczególne  ryzyko  utraty

zdrowia lub życia:

- prace na wysokości

8.4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM

a) transport drogowy i technologiczny

- zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi

- obowiązuje sygnalizacja przemieszczania

- obowiązuje ruch  wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

b) składowanie materiałów

- zakazuje się składowania materiałów na drogach

- materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

- odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją do utylizacji

c) ochrona p.poż.

- wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż.

- wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy

- obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych

d) prace w pobliżu urządzeń energetycznych

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać dokładne oględziny stanu technicznego

urządzeń energetycznych i kabli znajdujących się w obrębie prowadzonych prac

8.5. INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

REALIZACJI ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest

obowiązany opracować instrukcje ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników.

Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych i sposób

postępowania przy wykonywaniu tych prac

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla

danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub wyposażeni w odzież roboczą i ochronną

Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP

9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

9.1. WENTYLACJA

| poz | wyszczególnienie | izola-cja cm | rozmiar | ilo ść | jedn mia ry | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | wentylator dachowy V=500 m3/h dp=100Pa U=1*230V P=0,18 kW regulator tyrystorowy |  | D160 | 2 | kpl |  |
|  | wentylator łazienkowy V=50 m3/h dp=100Pa U=1*230V P=0,1 kW |  | D100 | 4 | szt |  |
|  | nasada wentylacyjna hybrydowa szafa sterownicza wewnętrzna szafa zasilająca |  | D150 | 6 | szt |  |
|  | wyrzutnia dachowa okrągła |  | D160 | 4 | szt |  |
|  | podstawa dachowa okrągła |  | D160 | 6 | szt |  |
|  | kratka transferowa okrągła |  | D100 | 5 | szt |  |
|  | wywiewnik sufitowy TSK |  | D250 | 1 | szt |  |
|  | wywiewnik sufitowy TSK |  | D200 | 1 | szt |  |
|  | skrzynka rozprężna z wkładem tłumiącym PER |  | D200*250 | 1 | szt |  |
|  | skrzynka rozprężna z wkładem tłumiącym PER |  | D160*200 | 1 | szt |  |
|  | kolano wentylacyjne okrągłe 90 st |  | D200 | 1 | szt |  |
|  | kolano wentylacyjne okrągłe 90 st |  | D160 | 1 | szt |  |
|  | kolano wentylacyjne okrągłe 90 st |  | D100 | 9 | szt |  |
|  | zwężka wentylacyjna symetryczna |  | D200/160 | 1 | szt |  |
|  | wywiewnik sufitowy |  | D100 | 4 | szt |  |
|  | kratka wentylacyjna wywiewna |  | 150*200 | 2 | szt |  |
|  | czerpnia powietrza zewnętrzna |  | D200 | 1 | szt |  |
|  | nawiewnik ścienny okrągły |  | D200 | 1 | szt |  |
|  | przepustnica grawitacyjna |  | D200 | 1 | szt |  |
|  | kanał wentylacyjny spiro |  | D200 | 6,8 | m |  |
|  | kanał wentylacyjny spiro |  | D160 | 4,2 | m |  |
|  | kanał wentylacyjny spiro |  | D100 | 22,6 | m |  |
|  | kanał wentylacyjny flex |  | D100 | 2,0 | m |  |
|  | izolacja z wełny mineralnej na kanał D200 gr. 2 cm, w osłonie PE |  |  | 4,5 | m |  |

9.2. CENTRALNE OGRZEWANIE

| poz | wyszczególnienie | rozmiar | ilość | jedn. miary | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | grzejnik płytowy 22/H500 ocynkowany | 500*500 | 1 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 33/H500 ocynkowany | 500*600 | 1 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 33/H500 ocynkowany | 500*800 | 1 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 22/H500 | 500*500 | 1 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 22/H900 | 900*400 | 3 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 22/H900 | 900*500 | 1 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 33/H500 | 500*800 | 2 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 33/H900 | 900*800 | 3 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 33/H900 | 900*900 | 1 | szt |  |
|  | grzejnik płytowy 33/H900 | 900*1000 | 2 | szt |  |
|  | głowica termostatyczna typ RA |  | 16 | szt |  |
|  | grzejnikowy zestaw przyłączeniowy dolny | 2*1/2" | 16 | szt |  |
|  | odpowietrznik automatyczny | 1/2" | 2 | szt |  |
|  | rura pex/al/pehd | D20*2,0 | 125 | m |  |
|  | rura pex/al/pehd | D26*3,0 | 32 | m |  |
|  | rura pex/al/pehd | D32*3,0 | 18 | m |  |
|  | rura pex/al/pehd | D40*3,5 | 20 | m |  |
|  | trójnik zaciskowy | D20/20/20 | 8 | szt |  |
|  | trójnik zaciskowy | D26/20/26 | 8 | szt |  |
|  | trójnik zaciskowy | D32/20/32 | 10 | szt |  |
|  | trójnik zaciskowy | D40/20/40 | 4 | szt |  |
|  | redukcja zaciskowa | D26/20 | 4 | szt |  |
|  | redukcja zaciskowa | D32/26 | 2 | szt |  |
|  | redukcja zaciskowa | D40/32 | 2 | szt |  |
|  | redukcja zaciskowa | D40/26 | 2 | szt |  |
|  | złączka zaciskowa | D40*5/4” | 2 | szt |  |
|  | złączka zaciskowa | D20*1/2” | 32 | szt |  |
|  | izolacja z pianki PE gr 20 mm | Dw20 | 125 | m |  |
|  | izolacja z pianki PE gr 25 mm | Dw26 | 32 | m |  |
|  | izolacja z pianki PE gr 30 mm | Dw32 | 18 | m |  |
|  | izolacja z pianki PE gr 40 mm | Dw40 | 20 | m |  |

9.3. 	WĘZEŁ ZMIESZANIA POMPOWEGO

|  | pompa z płynną regulacją wydajności U=230 V V=1,5 m3/h H=6,0 m | 1" | 1 | szt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zawór mieszający gwintowany napęd - sterowanie trójstawne | 1" | 1 | szt |  |
|  | filtr siatkowy gwintowany | 1" |  | szt |  |
|  | zawór kulowy PN6,100C | 5/4" | 4 | szt |  |
|  | zawór kulowy PN6,100C | 1" | 1 | szt |  |
|  | zawór kulowy PN6,100C | 1/2" | 1 | szt |  |
|  | rura stalowa | 5/4" | 8 | m |  |
|  | rura stalowa | 1" | 1 | m |  |
|  | rura stalowa | 1/2" | 1 | m |  |
|  | izolacja z pianki PE gr 40 mm | Dw42 | 8 | m |  |
|  | izolacja z pianki PE gr 30 mm | Dw33 | 1 | m |  |
|  | izolacja z pianki PE gr 20 mm | Dw20 | 1 | m |  |
| R | regulator pogodowy jednokanałowy |  | 1 | szt |  |
| T1 | czujnik temperatury zewnętrznej |  | 1 | szt |  |
| T1 | czujnik temperatury wody instalacyjnej |  | 1 | szt |  |
| LC | licznik ciepła Qn1,5 m3/h | Dn15 | 1 | szt |  |
| T | czujnik temperatury |  | 2 | szt |  |

9.4.KANALIZACJA

| poz | wyszczególnienie | rozmiar | ilość | jedn. miary | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | rura kanalizacyjna kielichowa z PCV | D50 | 11 | m |  |
|  | rura kanalizacyjna kielichowa z PCV | D110 | 29 | m |  |
|  | rura kanalizacyjna kielichowa z PCV | D160 | 17 | m |  |
|  | trójnik kanalizacyjny PCV | D160/110/110 | 1 | szt |  |
|  | trójnik kanalizacyjny PCV | D160/110/160 | 2 | szt |  |
|  | trójnik kanalizacyjny PCV | D160/50/110 | 1 | szt |  |
|  | trójnik kanalizacyjny PCV | D110/110/110 | 2 | szt |  |
|  | trójnik kanalizacyjny PCV | D110/50/110 | 5 | szt |  |
|  | trójnik kanalizacyjny PCV | D110/110/50 | 1 | szt |  |
|  | trójnik kanalizacyjny PCV | D110/50/50 | 1 | szt |  |
|  | wywiewka dachowa | D110 | 2 | szt |  |
|  | czyszczak pionowy | D110 | 2 | szt |  |
|  | kolano kanalizacyjne 45st | D50 | 24 | szt |  |
|  | kolano kanalizacyjne 45st | D110 | 11 | szt |  |
|  | kolano kanalizacyjne 45st | D160 | 2 | szt |  |

9.5.WODA CIEPŁA  I ZIMNA

| poz | wyszczególnienie | rozmiar | ilość | jedn. miary | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | umywalka z syfonem odpływowym |  | 4 | szt |  |
|  | zlew gospodarczy z syfonem odpływowym |  | 1 | szt |  |
|  | zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z syfonem odpływowym |  | 1 | szt |  |
|  | pisuar |  | 1 | szt |  |
|  | miska ustępowa kompaktowa |  | 3 | szt |  |
|  | bateria natryskowa ścienna |  | 1 | szt |  |
|  | bateria zlewozmywakowa stojąca z wężykami przyłączeniowymi |  | 2 | kpl |  |
|  | bateria umywalkowa stojąca z wężykami przyłączeniowymi |  | 4 | kpl |  |
|  | rura pex/al/pehd PN16 | D20*2,0 | 36 | m |  |
|  | rura pex/al/pehd | D26*3,0 | 32 | m |  |
|  | trójnik zaciskowy | D20/20/20 | 8 | szt |  |
|  | trójnik zaciskowy | D26/20/26 | 8 | szt |  |
|  | izolacja z pianki PE gr 20 mm | Dw20 | 12 | m |  |
|  | pojemnościowy podgrzewacz wody | V=20 dm3 | 1 | szt |  |
|  | pojemnościowy podgrzewacz wody | V=80 dm3 | 2 | szt |  |

9.6.WĘZEŁ WODOMIERZOWY

| poz | wyszczególnienie | rozmiar | ilość | jedn. miary | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | wodomierz do wody zimnej Vn = 1,5 m3/h | Dn15 | 1 | szt |  |
|  | zawór antyskażeniowy | Dn20 | 1 | szt |  |
|  | zawór kulowy do wody zimnej | Dn25 | 3 | szt |  |